油纸电容式穿墙套管与电流互感器组合电器

CONMPOSITE QPPARATUS OIL OMPREGATED PAPACITANCE TYPE WALL BUSHING AND CURRENT TRANSFOMER

本产品符合国家标准GB4019《高压套管技术条件》、GB1208《电流互感器》、GB《高压输变电设备的绝缘配合、高电压实验技术》、GB5273《变压器、高压电器和套管的接线端子》。

结构简介

本产品为全密封结构，由电容芯子、瓷套、联接套筒、油枕、二次绕组、二次接线盒、接线板等部分组成，其整体联接是借助强力弹簧形成轴向力紧压耐油密封橡胶垫圈来实现的，在联接套管与瓷套之间还设有卡装，以提高套管的弯曲耐受负荷能力。

产品的主绝缘为电容芯子，它是以高质量的变压器油浸渍的电缆纸和铝箔均压极板组成的多层圆柱形电容器。产品内部充满变压器油，头部设有油枕，以调节产品内部变压器因温度变化而引起的压力变化。油枕顶部有金属弹性板，以补偿个零件因温度变而引起的长度变化。联接套筒上有供安装用的法兰和取油阀，以抽取产品内部油样，还设有测量抽头，直接与电容芯子末层极板连接，作介绍，局部放电灯测量之用。电容芯子直接套有多个二次绕组，由二次接线盒引出相应的二次接线头，起电流互感器的作用。

主要特点

- 电流互感器的测量级，测量精度一般为0.2级，且具有高水平的仪表保安性能（FS≤5）。

- 电流互感器的保护级，其准确值系数一般为15-40.

- 在油纸电容量绝缘方面，本产品为套管式直线型结构，与目前普遍的独立式电流互感器“U”型结构相比，具有明显的优越性：电场分布均匀，绝缘性能可靠，避免了一次返回导体的影响，因此，有利于提高复合误差性能等。

- 冻热稳定性能提高。126kV级产品具有42kA3S短时电流。105kA额定动稳定电流性能；252kV级产品具有50kA3S的短时热电流，125kA额定动稳定电流性能。

主要用途

用于变电站、发电厂和高压导体穿过墙壁、楼板、或屋面时，起导体对地绝缘盒机械支持作用且同时可在电力系统中作电流、电能测量和继电保护之用.

使用条件

- 环境温度一般为：-30℃~+40℃

- 海拔高度：外绝缘普通型不超过1000m，加强型不超过3500m

- 在空气中无严重影响产品绝缘的污秽及侵蚀性和爆炸性介质

- 安装场所应无严重的震动和颠簸

型号说明

CRLR(W)-72.5  126(Z)  252-2,3,4

CR-电纸电容式穿墙套管

LR-穿入式电流互感器

72.5，126，252-额定电压等级干伏

W-耐“污”型；2，3，4-耐污等级

Z-立式结构

主要规格及技术参数

- 额定电流：315A,400A,500A,630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,3150A,4000A

5000A

- 额定电流比：200，300，400，500，600，750，800，1000，1200，1250，1500，1600，2000，2400，2500，3000，4000，5000/1.5A

- 额定频率：50Hz

- 极性：减

- 额定输出：5，10，20，25，30，40，50，60，80VA

- 保护级准确级：10P级，5P级

- 准确限值系数：15，20，25，30，40

- 测量级准确级：0.5级、0.2级、0.5S级、0.2S级

- 短时热电流：252kV产品 50kA3s，126kV产品 42kA3s

- 额定动稳定电流：252kV产品 125kA，126kV产品 105kA

- 级次组合：252kV产品一般为5-6个二次绕组，126kV产品一般为3-5个二次绕组。

产品的安装

- 产品从包装箱内取出后，仔细检查产品是否渗油及有无其他损伤现象，并检查油表油位，如发现油位过高必须打开油塞放掉多余的油，油位过低则注入铭牌上规定的同样型号且性能合格的变压器油。

- 安装墙板一般应有隔磁性能。

- 产品外形及安装尺寸图示如下：

| 额定电压 Ur（kV） Rated Voltage | 系统标 称电压 （Un）Kv System nominal voltage | 60s工频耐受电压 （有效值）（kV） 60s Power freuency Withstand voltage （effect value） |  | 雷电冲击干 耐受电压 Kv（峰值） lighting impulse dry withstand voltage（peak value） 全波 Full wave | 1.5Ur/√3电压 下局部放电量 At 1.5Ur /√3，Partail discharge PC not exceed | 1.5Ur/3电压 下介损值 At 1.5Ur /√3 Dielectric loss not exceed | 弯曲耐受负荷kN Cantilever withstand load Kn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 干 Dry | 湿 Wet |  | Pc 不大于 | tanδ 不大于 | ≤800A | 1000-1600A | 2000-2500A | ≥3150A |
| 72.5 | 66 | 147 | 140 | 325 | 10 | 0.007 | 1 | 1.25 | 2 | 4 |
| 126 | 110 | 185/230 |  | 550 | 10 | 0.007 | 1.25 | 1.6 | 2.5 | 4 |
| 252 | 220 | 395/460 |  | 1950 | 10 | 0.007 | 1.25 | 1.6 | 2.5 | 4 |

- 接线端子 Terminal

- 油枕 Oil Conservator

- 户外端瓷套 Outdoor porcelain shell

- 实验抽头 Test tap

- 中法兰 Intermediary flange

- 联接套筒（内装二次绕组）Connection cylinder (with secondary winding inside)

- 二次接线板 Secondary terminal box

- 户内端瓷套 Indoor porcelain shell

图3 126kV产品安装墙板尺寸图（图中尺寸

可根据用户要求设计更改）

Fig3. Dinmensional figure of palte for installationof 126kV product（The

dimensions can be changed according to the requirements of customer）

图4 252kV产品安装墙板尺寸图（图中尺寸可根据用户要求设计更改）

Fig4. Dinmensional figure of palte for installation of 252kV product（The dimensions can be changed according to the requirements of customer）

CRLR-110（W）型卧式组合电器主要规格及技术参数

MAIN SPECIFCATIONS AND TECHNICAL PARAMETERS OF TYPE CRL-110(W) HORIZONTAL  COMPOSITE  APPARATUS

| 工厂代号 Factory No. | 3801 |  |  |  |  | 3802 |  |  |  |  |  |  |  | 3803 |  |  |  |  |  | 3804 |  | 3805 |  |  |  |  |  | 3806 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流A Rated current A | 1250 |  |  |  |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  | 630 |  | 630 |  |  |  |  |  | 315 |
| 额定电流比A Rated transformation ratio | 600-1200/5 (4S1-4S2为300/5) |  |  |  |  | 600-1200/5 (1S1-4S2为300/5) |  |  |  |  |  |  |  | 300-600/5 |  |  |  |  |  | 300-600/5 |  | 300-600/5 (4S1-4S2为400/5 1S1-4S2为200/5) |  |  |  |  |  | 300/5 |
| 二次组合 Secondary combination | 5P/5P/5P/0.2 |  |  |  |  | 0.2/5P/5P/5P |  |  |  |  |  |  |  | 5P/5P/5P/5P/0.2 |  |  |  |  |  | 10P/10P/10P/0.2 |  | 10P/10P/10P/0.2 |  |  |  |  |  | 10P/10P/10P/0.5 |
| 二次接线端子 Secondary terminal | 1S1-1S2 -1S3 2S1-2S2-2S3 3S1-3S2-3S3 4S1-4S2-4S3-4S4 |  |  |  |  | 1S1-1S2 -1S3-1S4 2S1-2S2-2S3 3S1-3S2-3S3 4S1-4S2-4S3 |  |  |  |  |  |  |  | 1S1-1S2 -1S3 2S1-2S2-2S3 3S1-3S2-3S3 4S1-4S2-4S3 5S1-5S2-5S3 |  |  |  |  |  | 1S1-1S2 -1S3 2S1-2S2-2S3 3S1-3S2-3S3 4S1-4S2-4S3 |  | 1S1-1S2 -1S3 2S1-2S2-2S3 3S1-3S2-3S3 4S1-4S2-4S3-4S4 |  |  |  |  |  | 1S1-1S2 2S1-2S2 3S1-3S2 4S1-4S2 |
| 准确级 Accuracy class | 5P |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 5P |  |  | 5P,0.2 |  |  |  |  |  | 10P,0.2 |  | 10P |  |  | 0.2 |  |  | 10P,0.5 |
| 额定输出 VA Rated output | 满匝 Full turm | 抽头 Tap | 满匝 Full turm | 抽头 Tap |  | 满匝 Full turm |  | 抽头 Tap |  |  | 满匝 Full turm |  | 抽头 Tap | 满匝 Full turm | 抽头 Tap |  | 满匝 Full turm | 抽头 Tap |  | 满匝 Full turm | 抽头 Tap | 满匝 Full turm | 抽头 Tap |  | 满匝 Full turm | 抽头 Tap |  | 20 |
|  | 60 | 50 | 60 | 40 | 25 |  | 60 | 40 |  | 25 | 60 | 50 |  | 50 | 30 | 50 |  | 30 | 30 |  | 20 | 30 |  | 20 | 40 | 30 | 20 |  |
| 准确限值系数 Accuracy limit tactor | 满匝 Full turm |  | 抽头 Tap |  |  | 满匝 Full turm |  |  | 抽头 Tap |  |  |  |  | 满匝 Full turm |  | 抽头 Tap |  |  |  | 满匝 Full turm | 抽头 Tap | 满匝 Full turm |  |  | 抽头 Tap |  |  | 20 |
|  | 30 |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  | 20 |  |  |  | 35 | 20 | 35 |  |  | 20 |  |  |  |
| 仪表保安系数Insrument security factor | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
| 短时热电流 kA Short time thermal Current kA | 42 (3S) |  |  |  |  | 42 (3S) |  |  |  |  |  |  |  | 42 (3S) |  |  |  |  |  | 42 (3S) |  | 42 (3S) |  |  |  |  |  | 42 (3S) |
| 额定动稳定电流kA Rared dynamic current kA | 105 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  | 105 |  | 105 |  |  |  |  |  | 105 |

| 工厂代号 Factory No. | 3807 |  | 3808 |  | 3809 |  |  | 3810 |  | 3811 |  | 3812 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流A Rated current A | 300 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 2000 |  | 630 |  | 315 |
| 额定电流比A Rated transformation ratio | 3000/5 |  | 400-1000/s |  | 400-1000/s |  |  | 1000-2000/s |  | 600/s |  | 200/s |
| 二次组合 Secondary combination | 10P/10P/10P/0.2 |  | 5P/5P/0.2 |  | 5P/5P/5P/0.2 |  |  | 5P/5P/5P/0.2 |  | 5P/5P/5P/0.2 |  | 10P/10P/10P/0.55 |
| 二次接线端子 Secondary terminal | 1S1-1S2 2S1-2S2 3S1-3S2 4S1-4S2 |  | 1S1-1S2 -1S3 2S1-2S2-2S3 3S1-3S2-3S3 |  | 1S1-1S2 -1S3 2S1-2S2-2S3 3S1-3S2-3S3 4S1-4S2-4S3 |  |  | 1S1-1S2 -1S3 2S1-2S2-2S3 3S1-3S2-3S3 4S1-4S2-4S3 |  | 1S1-1S2 2S1-2S2 3S1-3S2 4S1-4S2 |  | 1S1-1S2 2S1-2S2 3S1-3S2 4S1-4S2 |
| 准确级 Accuracy class | 10P | 0.2 | 5P ，0.2 （抽头为0.5） （Tap为0.5） |  | 5P,0.2 （抽头为0.5） （Tap为0.5） |  |  | 5P,0.2 |  | 5P | 0.2 | 10P,0.5 |
| 额定输出 VA Rated output | 20 | 15 | 满匝 Full turm | 抽头 Tap | 满匝 Full turm |  | 抽头 Tap | 满匝 Full turm | 抽头 Tap | 50 | 40 | 20 |
|  |  |  | 50 | 30 | 50 | 30 |  | 80 | 50 |  |  |  |
| 准确限值系数 Accuracy limit tactor | 20 |  | 满匝 Full turm | 抽头 Tap | 满匝 Full turm | 抽头 Tap |  | 30 |  | 25 |  | 15 |
|  |  |  | 30 | 20 | 30 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 仪表保安系数Insrument security factor | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |
| 短时热电流 kA Short time thermal Current kA | 42 (3S) |  | 42 (3S) |  | 42 (3S) |  |  | 42 (3S) |  | 42 (3S) |  | 42 (3S) |
| 额定动稳定电流kA Rared dynamic current kA | 105 |  | 105 |  | 105 |  |  | 105 |  | 105 |  | 105 |

| 工厂代号 Factory No. | 3813 |  | 3815 |  | 3816 | 3817 | 3818 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流A Rated current A | 630 |  | 1000 |  | 1250 | 630 | 1250 |
| 额定电流比A Rated transformation ratio | 200-600/5 |  | 300-600/5 |  | 600/5 | 600/5 | 1200/5 |
| 二次组合 Secondary combination | 5P/5P/0.2 |  | 5P/5P/5P/0.2 |  | 5P/5P/5P/0.2 | 5P/5P/5P/0.2/0.2 | 5P/5P/5P/0.2/0.2 |
| 二次接线端子 Secondary terminal | 1S1-1S2 -1S3 2S1-2S2-2S3 3S1-3S2-3S3 |  | 1S1-1S2 -1S3 2S1-2S2-2S3 3S1-3S2-3S3 4S1-4S2-4S3 |  | 1S1-1S2 2S1-2S2 3S1-3S2 4S1-4S2 | 1S1-1S2 2S1-2S2 3S1-3S2 4S1-4S2 5S1-5S2 | 1S1-1S2 2S1-2S2 3S1-3S2 4S1-4S2 5S1-5S2 |
| 准确级 Accuracy class | 5P,0.2 |  | 5P,0.5,0.2 |  | 5P,0.2 | 5P,0.2 | 5P,0.2 |
| 额定输出 VA Rated output | 满匝 Full turm | 抽头 Tap | 满匝 Full turm | 抽头 Tap | 50 | 50 | 60 |
|  | 30 | 20 | 30 | 20 |  |  |  |
| 准确限值系数 Accuracy limit tactor | 满匝 Full turm | 抽头 Tap | 满匝 Full turm | 抽头 Tap | 25 | 25 | 30 |
|  | 30 | 20 | 30 | 15 |  |  |  |
| 仪表保安系数Insrument security factor | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 |
| 短时热电流 kA Short time thermal Current kA | 42 (3S) |  | 42 (3S) |  | 42 (3S) | 42 (3S) | 42 (3S) |
| 额定动稳定电流kA Rared dynamic current kA | 105 |  | 105 |  | 105 | 105 | 105 |

| 工厂代号 Factory No. | 3819 |  |  |  | 3820 |  |  |  | 38213 |  | 3822 |  | 3824 |  |  |  | 3825 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流A Rated current A | 1250 |  |  |  | 630 |  |  |  | 630 |  | 1250 |  | 1250 |  |  |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电流比A Rated transformation ratio | 300600/5 |  |  |  | 300-600/5 |  |  |  | 300-600/5 |  | 400-600-800/1 |  | 600-1200/5 |  |  |  | 200-400/5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二次组合 Secondary combination | 5P/5P/0.5 |  |  |  | 5P/5P/0.5 |  |  |  | 5P/5P/0.2/0.2 |  | 0.2/0.2/5P/5P/5P |  | 10P/10P/0.2/0.2 |  |  |  | 10P/10P/0.5/0.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二次接线端子 Secondary terminal | 1S1-1S2-1S3 2S1-2S2-2S3 3S1-3S2-3S3 |  |  |  | 1S1-1S2-1S3 2S1-2S2-2S3 3S1-3S2-3S3 |  |  |  | 1S1-1S2 -1S3 2S1-2S2-2S3 3S1-3S2-3S3 4S1-4S2-4S3 |  | 1S1-1S2-1S3-1S4 2S1-2S2-2S3-2S4 3S1-3S2-3S3-3S4 4S1-4S2-4S3-4S4 5S1-5S2-5S3-5S4 |  | 1S1-1S2-1S3 2S1-2S2-2S3 3S1-3S2-3S3 4S1-4S2-4S3 |  |  |  | 1S1-1S2 -1S3 2S1-2S2-2S3 3S1-3S2-3S3 4S1-4S2-4S3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 准确级 Accuracy class | 5P |  | 0.5 |  | 5P |  | 0.5 |  | 5P,0.2 |  | 0.2,5P |  | 10P |  | 0.2 |  | 10P |  | 0.5 |  | 0.2 |  |  |  |
| 额定输出 VA Rated output | 满匝 Full turm | 抽头 Tap | 满匝 Full turm | 抽头 Tap | 满匝 Full turm | 抽头 Tap | 满匝 Full turm | 抽头 Tap | 满匝 Full turm | 抽头 Tap | 满匝 Full turm | 抽头 Tap | 满匝 Full turm | 抽头 Tap | 满匝 Full turm | 抽头 Tap | 满匝 Full turm | 抽头 Tap | 满匝 Full turm | 抽头 Tap | 满匝 Full turm | 抽头 Tap |  |  |
|  | 50 | 25 | 40 | 25 | 60 | 40 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 |  |  |
| 准确限值系数 Accuracy limit tactor | 满匝 Full turm |  | 抽头 Tap |  | 满匝 Full turm |  | 抽头 Tap |  | 满匝 Full turm | 抽头 Tap | 20 |  | 满匝 Full turm |  | 抽头 Tap |  | 满匝 Full turm |  |  | 抽头 Tap |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 30 | 15 |  |  | 20 |  | 15 |  | 15 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 仪表保安系数Insrument security factor | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 短时热电流 kA Short time thermal Current kA | 42 (3S) |  |  |  | 42 (3S) |  |  |  | 42 (3S) |  | 42 (3S) |  | 42 (3S) |  |  |  | 42 (3S) |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定动稳定电流kA Rared dynamic current kA | 105 |  |  |  | 105 |  |  |  | 105 |  | 105 |  | 105 |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |

CRLR-220(W)型卧式组合电器尺寸表 TYPE CRLR-220(W) HORIZONTAL COMPOSITE APPARATUS

| 代号 NO. | 型号 Type | 主要尺寸 mm Main dimensions mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参 考 重 量 Kg peference weight |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产品总长L Total Length | 户外部分 outdoor part | 户内部分 indoor part |  |  |  | 安装法兰 Flange |  | 公称爬电距离 Nominal creepage distance |  | 接线板 Terminal |  |  |
|  |  |  | 瓷套长L1 Length of upper porcelain shell | 总长L3 Total length L3 | 接地部 分长L4 Earthed part L4 | 最大直径d Ma*dia. | 瓷套长L2 Lenbth of porcelain shell L2 | 中心距d2 central distance d2 | 孔数/孔径 Hole nos/Dia. | 户外端 Oudoor Part | 户内端 indoor Part | 中心距a Central distance Q1 | 孔数/ 孔径 Hole Nos/ Hole Dia |  |
| 3851 | CRLR-252/1600-2 | 6000 | 2150 | 2950 | 700 | 500 | 1900 | 650 | 16/φ24 | 6300 | 5040 | 50 | 4/φ18 | 1680 |

CRLR-110(W)型立式组合电器尺寸表 TYPE CRLR-110(W)VERTICAL COMPOSITE APPARATUS

| 代号 NO. | 型号 Type | 主要尺寸 mm Main dimensions mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参 考 重 量 Kg peference weight |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产品总长L Total Length | 户外部分 outdoor part | 户内部分 indoor part |  |  |  | 安装法兰 Flange |  | 公称爬电距离 Nominal creepage distance |  | 接线板 Terminal |  |  |
|  |  |  | 瓷套长L1 Length of upper porcelain shell | 总长L3 Total length L3 | 接地部 分长L4 Earthed part L4 | 最大直径d Ma*dia. | 瓷套长L2 Lenbth of porcelain shell L2 | 中心距d2 central distance d2 | 孔数/孔径 Hole nos/Dia. | 户外端 Oudoor Part | 户内端 indoor Part | 中心距a Central distance Q1 | 孔数/ 孔径 Hole Nos/ Hole Dia |  |
| 3814 | CRLR-126/315-3(Z) | 3810 | 1200 | 1930 | 726 | 358 | 1000 | 550 | 6/φ24 | 3250 | 2050 | 40 | 4/φ14 | 530 |
| 3823 | CRLR-126/250-3(Z) | 3680 | 1200 | 1796 | 620 | 358 | 1000 | 550 | 6/φ24 | 3250 |  | 50 | 4/φ18 | 540 |

CRLR-220（W）型卧式组合电器主要规格技术参数

MAIN SPECIFICATIONS AND TECHNICAL PARAMETERS OF TYPE

CRLR-220(W) HORZONTAL COMPOSITE APARATUS

| 工厂代号 Factory No. | 3851 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流A Rated current A | 1600 |  |  |  |  |
| 额定电流比A Rated transformation ratio | 400-750-1500/s |  |  |  |  |
| 二次组合 Secondary combination | 5P/5P/5P/5P/0.2 |  |  |  |  |
| 二次接线端子 Secondary terminal | 1S1-1S2-1S3 2S1-2S2-2S3 3S1-3S2-3S3 4S1-4S2-4S3 5S1-5S2-5S3-5S4 |  |  |  |  |
| 准确级 Accuracy class | 5P |  | 0.2 |  |  |
| 额定输出VA Rated output | 满匝 Full turm | 抽头 Tap | 满匝 Full turm | 抽头 Tap |  |
|  | 60 | 50 | 60 | 40 | 20 |
| 准确限值系数 Accuracy limit tactor | 满匝 Full turm | 抽头 Tap | 20 |  |  |
|  | 30 | 20 |  |  |  |
| 仪表保安系数Insrument security factor |  |  | 5 |  |  |
| 短时热电流 kA Short time thermalCurrent kA | 50(3S) |  |  |  |  |
| 额定动稳定电流kA Rared dynamic current kA | 125 |  |  |  |  |

CRLR-110(Z)型立式组合电器主要规格技术参数

TYPE CRLR-110 (Z) VERTICAL COMPOSITE APPARATUS

| 工厂代号 Factory No. | 3823 |  |  | 3814 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流A Rated current A | 1250 |  |  | 315 |
| 额定电流比A Rated transformation ratio | 600-800-1200/1 |  |  | 300/5 |
| 二次组合 Secondary combination | 0.5/5P/5P/5P |  |  | 10P/10P/0.5/0.5 |
| 二次接线端子 Secondary terminal | 1S1-1S2-1S3 2S1-2S2-2S3 3S1-3S2-3S3 4S1-4S2-4S3 |  |  | 1S1-1S2 2S1-2S2- 3S1-3S2 4S1-4S2 |
| 准确级 Accuracy class | 0.5,5P |  |  | 10P,0.5 |
| 额定输出VA Rated output | 满匝 Full turm | 抽头 Tap |  | 20 |
|  | 40 | 30 | 20 |  |
| 准确限值系数 Accuracy limit tactor | 20 |  |  | 20 |
| 仪表保安系数Insrument security factor | 5 |  |  | 5 |
| 短时热电流 kA Short time thermalCurrent kA | 42(3S) |  |  | 42(3S) |
| 额定动稳定电流kA Rared dynamic current kA | 105 |  |  | 105 |

CRLR-110(W)型卧式组合电器尺寸表  TYPE CHLR-110(W) HORIZONTAL COMPOSITE APPARATUS

| 代号 NO. | 型号 Type | 主要尺寸 mm Main dimensions mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产品总长L Total Length | 户外部分 outdoor part | 户内部分 indoor part |  |  |  | 安装法兰 Flange |  | 公称爬电距离 Nominal creepage distance |  | 接线板 Terminal |  | 参 考 重 量 Kg peference weight |
|  |  |  | 瓷套长L1 Length of upper porcelain shell | 总长L3 Total length L3 | 接地部 分长L4 Earthed part L4 | 最大直径d Ma*dia. | 瓷套长L2 Lenbth of porcelain shell L2 | 中心距d2 central distance d2 | 孔数/孔径 Hole nos/Dia. | 户外端 Oudoor Part | 户内端 indoor Part | 中心距a Central distance Q1 | 孔数/ 孔径 Hole Nos/ Hole Dia |  |
| 3801 | CRLR—126/1250-2 | 3760 | 1200 | 1930 | 726 | ∮358 | 1000 | ∮550 | 6-∮24 | 2520 | 2050 | 50 | 4-∮18 | 500 |
| 3802 | CRLR—126/1250-2 | 3760 | 1200 | 1930 | 726 | ∮358 | 1000 | ∮550 | 6-∮24 | 2520 | 2050 | 50 | 4-∮18 | 500 |
| 3803 | CRLR-126/630-2 | 3760 | 1200 | 1930 | 726 | ∮358 | 1000 | ∮550 | 6-∮24 | 2520 | 2050 | 40 | 4-∮14 | 580 |
| 3804 | CRLE-126/630-3 | 3760 | 1200 | 1930 | 726 | ∮358 | 1000 | ∮550 | 6-∮24 | 3250 | 2050 | 40 | 4-∮14 | 600 |
| 3805 | CRLE-126/630-3 | 3760 | 1200 | 1930 | 726 | ∮358 | 1000 | ∮550 | 6-∮24 | 3250 | 2050 | 40 | 4-∮14 | 600 |
| 3806 | CRLR-126/315-3 | 3760 | 1200 | 1930 | 726 | ∮358 | 1000 | ∮550 | 6-∮24 | 3250 | 2050 | 40 | 4-∮14 | 600 |
| 3807 | CRLR-126/300-3 | 3760 | 1200 | 1930 | 726 | ∮358 | 1000 | ∮550 | 6-∮24 | 3250 | 2050 | 40 | 4-∮14 | 600 |
| 3808 | CRLR-126/1000-3 | 3760 | 1200 | 1930 | 726 | ∮358 | 1000 | ∮550 | 6-∮24 | 3250 | 2050 | 50 | 4-∮18 | 600 |
| 3809 | CRLR-126/2000-3 | 3760 | 1200 | 1930 | 726 | ∮358 | 1000 | ∮550 | 6-∮24 | 3250 | 2050 | 50 | 4-∮18 | 500 |
| 3810 | CRLR-126/630-2 | 3760 | 1200 | 1930 | 726 | ∮358 | 1000 | ∮550 | 6-∮24 | 3250 | 2050 | 50 | 4-∮18 | 620 |
| 3811 | CRLR-126/315-3 | 3760 | 1200 | 1930 | 726 | ∮358 | 1000 | ∮550 | 6-∮24 | 3250 | 2050 | 50 | 4-∮18 | 600 |
| 3812 | CRLR-126/630-2 | 3760 | 1200 | 1930 | 726 | ∮358 | 1000 | ∮550 | 6-∮24 | 3250 | 2050 | 50 | 4-∮18 | 600 |
| 3813 | CRLR-126/1000-2 | 3760 | 1200 | 1930 | 726 | ∮358 | 1000 | ∮550 | 6-∮24 | 2520 | 2050 | 40 | 4-∮14 | 570 |
| 3815 | CRLR-126/1250-2 | 3760 | 1200 | 1930 | 726 | ∮358 | 1000 | ∮550 | 6-∮24 | 2520 | 2050 | 50 | 4-∮18 | 535 |
| 3816 | CRLR-126/1250-2 | 3760 | 1200 | 1930 | 726 | ∮358 | 1000 | ∮550 | 6-∮24 | 2520 | 2050 | 50 | 4-∮18 | 600 |
| 3817 | CRLR-126/630-2 | 3730 | 1200 | 1930 | 766 | ∮358 | 1000 | ∮550 | 6-∮24 | 2520 |  | 40 | 4-∮14 | 612 |
| 3818 | CRLR-126/1250-2 | 3770 | 1200 | 1930 | 766 | ∮358 | 1000 | ∮550 | 6-∮24 | 2520 |  | 50 | 4-∮18 | 641 |
| 3819 | CRLR-126/1250-4 | 3780 | 1200 | 1800 | 620 | ∮358 | 1000 | ∮550 | 6-∮24 | 3910 |  | 50 | 4-∮18 | 554 |
| 3820 | CRLR-126/630-3 | 3600 | 1200 | 1600 | 620 | ∮358 | 1000 | ∮550 | 6-∮24 | 3250 |  | 40 | 4-∮14 | 540 |
| 3821 | CRLR-126/630-3 | 3760 | 1200 | 1930 | 726 | ∮358 | 1000 | ∮550 | 6-∮24 | 3250 |  | 40 | 4-∮14 | 535 |
| 3822 | CRLR-126/1250-3 | 3670 | 1200 | 1800 | 650 | ∮358 | 1000 | ∮550 | 6-∮24 | 3250 |  | 50 | 4-∮18 | 564 |
| 3824 | CRLR-126/1250-3 | 3630 | 1200 | 1820 | 620 | ∮358 | 1000 | ∮550 | 6-∮24 | 3250 |  | 50 | 4-∮18 | 522 |
| 3825 | CRLR-126/1250-3 | 3630 | 1200 | 1820 | 660 | ∮358 | 1000 | ∮550 | 6-∮24 | 3250 |  | 50 | 4-∮18 | 516 |