## Sheet1
FA系列六氟化硫断路器用灭弧室瓷套 DEARCING CHAMBER PORCELAIN SHELL FOR SERIES SF6 BREAKER
工厂代号 Factory No. |  | 5921 | 5923 | 5927 | 5931 | 5935 | 5935A | 5938 | 5954
图号 Fig No. |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
结构高度H mm Height H mm |  | 930±1 | 930±1 | 1380-0.6+1.2 | 1380-0.6+1.2 | 1860-0.6+1.2 | 1860-0.6+1.2 | 1860-0.6+1.2 | 1360±1
伞径 D mm Shed dia. D mm |  | 410 | 338 | 502 | 432 | 472 | 482 | 444 | 378
内孔径 mm Dia mm | d | 201±6 | 201±6 | 180+8-4 | 180+8-4 | 180+8-4 | 180+8-4 | 180+8-4 | 154+4-5
| d1 |  |  | 276±7 | 276±7 | 276±7 | 276±7 | 276±7 | 176±5
法兰止口d2 mm Basic circle dia.flage d2 mm |  | 276+0.11+0.24 | 276 +0.11+0.24 | 276+0.11+0.24 | 276+0.11+0.24 | 276+0.11+0.24 | 276+0.11+0.24 | 276+0.11+0.24 | 255+0.172+0.10
安装孔中心距离d3 mm Central distance of assembly hole d3 mm |  | 345±0.5 | 345±0.5 | 345±0.5 | 345±0.5 | 345±0.5 | 345±0.5 | 345±0.5 | 286
安装孔规格D4 mm Specification of assembly hole d4 mm |  | 12-φ16.5 | 12-φ16.5 | 12-φ16.5 | 12-φ16.5 | 12-φ16.5 | 12-φ16.5 | 12-φ16.5 | 8-φ13
公称爬电距离mm Nominal creepage distance mm |  | 2290 | 1720 | 4050 | 2850 | 5330 | 5680 | 4620 | 4080
瓷套内水压负荷 MPa Porcelain shell internal water pressure load MPa | 逐个耐受值 Individual withstand value | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.85
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4
弯曲负荷 kN.m Cantilever load kN.m | 四向耐受值 Four direction withstand value | 17.5 | 17.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 10.5
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15
工频干闪络电压(有效值)不小于kV Power frequency dry flashover voltage (effective value)not less than kV |  | 215 | 215 | 385 | 385
工频耐受电压(有效值)kV Power frequency withstand voltage (effective value)kV | 干耐受 Dry withstand voltage | 200 | 200 | 325 | 325 |  |  |  | 325
| 湿耐受 Wet withstand voltage | 185 | 185 | 275 | 275 |  |  |  | 275
瓷壁工频耐受电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency withstand value(effective value)kV |  | 65 | 65 | 65 | 65 |  |  |  | 50
重量kg Weight kg |  | 127 | 97 | 243 | 224 | 305 | 315 | 273 | 114
适用于断路器型号 Applicable breaker type |  | LW6-110W | LW6-63/35P | LW6-500W | LW6-500P | LW10-330W | FA2-363W

## Sheet2
FA系列六氟化硫断路器用电阻瓷套 RESISTANCE PORCELAIN SHELL FOR FA SERIES SF6 BREAKER
工厂代号 Factory No. |  | 5752 | 5928C | 5932C | 5936 | 5936A | 5939
客户代号 Customers No. |  |  | PA 0206G3 | PA 0203G3 | PA 0944 | PA 0944 | PA 0945
图号 Fig No. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
结构高度H mm Height H mm |  | 2300±1.5 | 1550±1 | 1550±1 | 1860±1376 | 1860±1 | 1860±1
伞径 D mm Shed dia. D mm |  | 410 | 408 | 338 |  | 392 | 348
内孔径 d mm Dia mm |  | 180+6-4 | 180+8-4 | 180+8-4 | 180+8-4 | 18+6-4 | 18+8-4
法兰止口d2 mm Basic circle dia.flage d2 mm |  | φ276+0.11+0.24 | φ276+0.11+0.24 | φ276+0.11+0.24 | φ276+0.11+0.24 | φ276+0.11+0.24 | φ276+0.11+0.24
安装孔中心距离d3 mm Central distance of assembly hole d3 mm |  | φ345±0.5 | φ345±0.5 | φ345±0.5 | φ345±0.5 | φ345±0.5 | φ345±0.5
安装孔规格D4 mm Specification of assembly hole d4 mm |  | 12-φ16.5 | 12-φ16.5 | 12-φ16.5 | 12-φ16.5 | 12-φ16.5 | 12-φ16.5
公称爬电距离mm Nominal creepage distance mm |  | 7400 | 4500 | 3190 | 5250 | 5650 | 4600
瓷套内水压负荷 MPa Porcelain shell internal water pressure load MPa | 逐个耐受值 Individual withstand value | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
弯曲负荷 kN.m Cantilever load kN.m | 四向耐受值 Four direction withstand value | 22.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
工频干闪络电压(有效值)不小于kV Power frequency dry flashover voltage (effective value)not less than kV |  | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325
工频耐受电压(有效值)kV Power frequency withstand voltage (effective value)kV | 干耐受 Dry withstand voltage | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325
| 湿耐受 Wet withstand voltage | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
瓷壁工频耐受电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency withstand value(effective value)kV |  | 80 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
重量kg Weight kg |  | 268 | 236 | 206 | 265 | 265 | 235
适用于断路器型号 Applicable breaker type |  | LW-550 | LW6-550W | LW6-500P | LW10-330W | PA2-363

## Sheet3
FA系列六氟化硫断路器用支柱瓷套 POST PORCELAIN SHELL FOR FA SERIES SF6 BREAKER
工厂代号 Factory No. |  | 5922A | 5924A | 5928A | 5928B | 5929B | 5930A | 5930B | 5932A
图号 Fig No. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
结构高度H mm Height H mm |  | 810±1 | 810±1 | 1550±1 | 1550±1 | 1300±1 | 1300±1 | 1300±1 | 1550±1
伞径 D mm Shed dia. D mm |  | 408 | 336 | 408 | 408 | 436 | 408 | 408 | 338
内孔径d mm Dia mm |  | 180+8-4 | 180+8-4 | 180+8-4 | 180+8-4 | 180+8-4 | 180+8-4 | 180+8-4 | 180+8-4
法兰止口d2 mm Basic circle dia.flage d2 mm |  | 276+0.24+0.11 | 276+0.24+0.11 | 276+0.24+0.11 | 276+0.24+0.11 | 276+0.24+0.11 300+0.24+0.11 | 276+0.24+0.11 | 276+0.24+0.11 | 276+0.24+0.11
安装孔中心距离d3 mm Central distance of assembly hole d3 mm |  | 345±0.5 | 345±0.5 | 345±0.5 | 345±0.5 | 345/345±0.5 | 345±0.5 | 345±0.5 | 345±0.5
安装孔规格D4 mm Specification of assembly hole d4 mm |  | 12-φ16.5 | 12-φ16.5 | 12-φ16.5 | 12-φ16.5 | 12-φ16.5 12-φ22 | 12-φ16.5 | 12-φ16.5 | 12-φ16.5
公称爬电距离mm Nominal creepage distance mm |  | 1970 | 1445 | 4500 | 4500 | 3480 | 3480 | 3480 | 3190
瓷套内水压负荷 MPa Porcelain shell internal water pressure load MPa | 逐个耐受值 Individual withstand value | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
弯曲负荷 kN.m Cantilever load kN.m | 四向耐受值 Four direction withstand value | 17.5 | 17.5 | 24.5 | 39.2 | 56 | 24.5 | 39.2 | 24.5
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 25 | 25 | 35 | 56 | 80 | 35 | 56 | 35
工频干闪络电压(有效值)不小于kV Power frequency dry flashover voltage (effective value)not less than kV |  | 180 | 180 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325
工频耐受电压(有效值)kV Power frequency withstand voltage (effective value)kV | 干耐受 Dry withstand voltage | 165 | 165 | 325 | 325 | 295 | 295 | 295 | 325
| 湿耐受 Wet withstand voltage | 140 | 140 | 300 | 300 | 240 | 240 | 240 | 300
瓷壁工频耐受电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency withstand value(effective value)kV |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
重量kg Weight kg |  | 116 | 102 | 236 | 236 | 250 | 195 | 195 | 206

## Sheet4
FA系列六氟化硫断路器用支柱瓷套 POST PORCELAIN SHELL FOR FA SERIES SF6 BREAKER
工厂代号 Factory No. |  | 5932B | 5933B | 5934A | 5934B | 5937 | 5937A | 5940 | 5955
图号 Fig No. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
结构高度H mm Height H mm |  | 1550±1 | 1300±1 | 1330±1 | 1330±1 | 1550±1 | 1550±1 | 1550±1 | 1400±1
伞径 D mm Shed dia. D mm |  | 338 | 336 | 336 | 336 | 433 | 438 | 365 | 340
内孔径 d mm Dia mm |  | 180+8-4 | 180+8-4 | 180+8-4 | 180+8-4 | 180+8-4 | 180+8-4 | 180+8-4 | 128+4-5
法兰止口d2 mm Basic circle dia.flage d2 mm |  | 276+0.24+0.11 | 276+0.24+0.11 300+0.24+0.11 | 276+0.24+0.11 | 276+0.24+0.11 | 276+0.24+0.11 300+0.24+0.11 | 276+0.24+0.11 300+0.24+0.11 | 276+0.24+0.11 300+0.24+0.11 | 206±0.3
安装孔中心距离d3 mm Central distance of assembly hole d3 mm |  | 345±0.5 | 345±0.5 380±0.5 | 345±0.5 | 345±0.5 | 345±0.5 380±0.5 | 345±0.5 380±0.5 | 345±0.5 380±0.5 | 286
安装孔规格D4 mm Specification of assembly hole d4 mm |  | 12-φ16.5 | 12-φ16.5 | 12-φ16.5 12-φ22 | 12-φ16.5 | 12-φ16.5 12-φ22 | 12-φ16.5 12-φ22 | 12-φ16.5 12-φ22 | 8-φ13 8-φ18
公称爬电距离mm Nominal creepage distance mm |  | 3180 | 2590 | 2590 | 2590 | 4600 | 4600 | 3200 | 4130
瓷套内水压负荷 MPa Porcelain shell internal water pressure load MPa | 逐个耐受值 Individual withstand value | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.85
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4
弯曲负荷 kN.m Cantilever load kN.m | 四向耐受值 Four direction withstand value | 39.2 | 56 | 24.5 | 39.2 | 56 | 56 | 56 | 15.4
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 56 | 80 | 35 | 56 | 80 | 80 | 80 | 22
工频干闪络电压(有效值)不小于kV Power frequency dry flashover voltage (effective value)not less than kV |  | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325
工频耐受电压(有效值)kV Power frequency withstand voltage (effective value)kV | 干耐受 Dry withstand voltage | 325 | 295 | 295 | 295 | 325 | 325 | 325 | 325
| 湿耐受 Wet withstand voltage | 300 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 275
瓷壁工频耐受电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency withstand value(effective value)kV |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 52.5
重量kg Weight kg |  | 206 | 220 | 166 | 166 | 283 | 278 | 264 | 151

## Sheet5
LW系列六氟化硫断路器用瓷套 PORCELAIN SHELL FOR LW SERIES SF6 BREAKER
工厂代号 Factory No. |  | 5715 | 5716 | 5717A | 5717B | 5718 | 5719 | 5720 | 5721 | 5722
图号 Fig No. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
瓷套名称 Name of the porcelain shell |  | 灭弧室 Dearcing chamber | 支柱 Post | 灭弧室 Dearcing chamber | 支柱 Post | 支柱 Post | 灭弧室 Dearcing chamber | 支柱 Post | 灭弧室 Dearcing chamber | 支柱 Post
结构高度H mm Height H mm |  | 1340±5 | 1340±5 | 2100±2 | 2100±2 | 790±2 | 1000±2 | 1500±1 | 1500±1 | 1650±1
伞径 D mm Shed dia. D mm |  | 500 | 500 | 486 | 486 | 220 | 425 | 408 | 478 | 315
内孔径 d mm Dia mm |  | 265 | 265 | 260 | 260 | 100±4 | 265 | 180 | 260 | 150±6
法兰止口d2 mm Basic circle dia.flage d2 mm |  | 390 | 390 | 370 | 370 | 186 | 350 | 290 | 360 | 255
安装孔中心距离d3 mm Central distance of assembly hole d3 mm |  | 450 | 450 | 455 | 455 | 285 | 380 | 390 | 455 | 370
安装孔规格D4 mm Specification of assembly hole d4 mm |  | 16-φ18 | 16-φ18 | 16-φ18.5 | 16-φ18.5 | 8-φ19 | 8-M16 | 16-φ18.5 | 16-φ18.5 | 12-φ18.5
公称爬电距离mm Nominal creepage distance mm |  | 3400 | 3400 | 3150 | 3150 | 1344 | 1735 | 3910 | 3910 | 3910
瓷套内水压负荷 MPa Porcelain shell internal water pressure load MPa | 逐个耐受值 Individual withstand value | 3.43 | 3.43 | 3 | 3 | 2.3 | 2.3 | 3 | 3 | 3
| 破坏值(不小于) Failing value (not less than) | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5
弯曲负荷 kN.m Cantilever load kN.m | 四向耐受值 Four direction withstand value | 14.5 | 14.5 | 22.5 | 22.5 | 6.4 | 23.5 | 17.5 | 17.64 | 18.62
| 破坏值(不小于) Failing value (not less than) | 46 | 46 | 45 | 45 | 12.8 | 47 | 35 | 35.28 | 37.24
工频干闪络电压(有效值)不小于kV Power frequency dry flashover voltage (effective value)not less than kV
工频耐受电压(有效值)kV Power frequency withstand voltage (effective value)kV | 干耐受 Dry withstand voltage | 5717A: 460; 5717B: 460
| 湿耐受 Wet withstand voltage | 5717A: 395; 5717B: 395
瓷壁工频耐受电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency withstand value(effective value)kV |  | 5717A: 950; 5717B: 950
重量kg Weight kg |  | 340 | 328 | 381 | 381 | 60 | 115 | 237 | 270 | 180

## Sheet6
LW系列六氟化硫断路器用瓷套 PORCELAIN SHELL FOR LW SERIES SF6 BREAKER
工厂代号 Factory No. |  | 5735 | 5736 | 5737 | 5738 | 5739 | 5740 | 5755
瓷套名称 Name of the porcelain shell |  | 支柱 Post | 灭弧室 Dearcing chamber | 灭弧室 Dearcing chamber | 支柱 Post | 灭弧室 Dearcing chamber | 支柱 Post | 灭弧室 Dearcing chamber
图号 Fig No. |  | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10
结构高度H mm Height H mm |  | 1400±1 | 1400±1 | 2300±2 | 2280±2 | 2300±2 | 2280±2 | 2300±2
伞径 D mm Shed dia. D mm |  | 380 | 505 | 590 | 395 | 620 | 410 | 506
内孔径 mm Dia mm | d | 150±5 | 286±6 | 320 | 175±7 | 320 | 175±7 | 235±8
| d1 | 5737: 330±8; 5739: 330±8; 5755: 280±10
法兰止口d2 mm Basic circle dia.flage d2 mm |  | 272 | 368 | 430 | 300 | 430 | 300 | 340
安装孔中心距离d3 mm Central distance of assembly hole d3 mm |  | 340 | 415 | 480±0.5 | 390±0.3 | 480±0.5 | 390±0.3 | 390±0.3
安装孔规格D4 mm Specification of assembly hole d4 mm |  | 12-φ18 | 12-M16 | 8-M16 | 8-φ19 | 8-M16 | 8-φ19 | 8-φ19
公称爬电距离mm Nominal creepage distance mm |  | 3280 | 3900 | 5850 | 5600 | 7100 | 6400 | 7812
瓷套内水压负荷 MPa Porcelain shell internal water pressure load MPa | 逐个耐受值 Individual withstand value | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 3
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 4.7
弯曲负荷 kN.m Cantilever load kN.m | 四向耐受值 Four direction withstand value | 21 | 16 | 30 | 32.5 | 30 | 32.5 | 30
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 42 | 32 | 60 | 65 | 60 | 65 | 60
工频耐受电压(有效值)kV Power frequency withstand voltage (effective value)kV | 干耐受 Dry withstand voltage | 5737: 550; 5738: 460; 5739: 550; 5740: 460
| 湿耐受 Wet withstand voltage | 5735: 230; 5736: 258
雷电全波冲击耐受电压kV Lightning full wave impulse withstand voltage(effective value)kV |  | 55 | 553 | 1156 | 1050 | 1156 | 1050
瓷壁工频耐受电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency withstand value(effective value)kV |  | 65 | 55 | 80 | 80 | 80 | 80
瓷壁工频击穿电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency impulse value(effective value)kV |  | 125 | 105 | 110 | 125 | 110 | 125
重量kg Weight kg |  | 245 | 265 | 488 | 348 | 561 | 370 | 410
+0.24
+0.11
+0.14
0
+10
-5
+0.25
0
+0.21
0
+10
-5
+10
-5
+0.25
0
+0.21
0
+0.12
0

## Sheet7
LW系列六氟化硫断路器用瓷套 PORCELAIN SHELL FOR SERIES SF6 BREAKER
工厂代号 Factory No. |  | 5743 | 5744 | 5748 | 5749 | 5750 | 5751 | 5991 | 5992
瓷套名称 Name of the porcelain shell |  | 支柱 Post | 灭弧室 Dearcing chamber | 灭弧室 Dearcing chamber | 支柱 Post | 灭弧室 Dearcing chamber | 支柱 Post | 支柱 Post | 灭弧室 Dearcing chamber
图号 Fig No. |  | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7
结构高度H mm Height H mm |  | 1400±1 | 1530±1.5 | 1056±1 | 900±1 | 2300±2 | 1300±1 | 1470±1 | 1422±1
伞径 D mm Shed dia. D mm |  | 340 | 407 | 340 | 300 | 496 | 450 | 295 | 351
内孔径 mm Dia mm | d | 130±4 | 205±4 | 165 | 100 | 235±8 | 174 | 110±5 | 195±5
| d1 | 5750: 280±10
法兰止口d2 mm Basic circle dia.flage d2 mm |  | 230 | 277 | 232 | 190 | 340 | 300 | 210 | 270
安装孔中心距离d3 mm Central distance of assembly hole d3 mm |  | 323 | 323 | 280 | 280 | 390 | 380 | 300 | 300
安装孔规格D4 mm Specification of assembly hole d4 mm |  | 8-φ14 | 8-M12 | 8-M12 | 8-φ14 | 8-φ19 | 12-φ22 | 8-φ18 | 8-M16
公称爬电距离mm Nominal creepage distance mm |  | 3280 | 4100 | 2280 | 1820 | 7560 | 3810 | 3625 | 3625
瓷套内水压负荷 MPa Porcelain shell internal water pressure load MPa | 逐个耐受值 Individual withstand value | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3 | 3.2 | 3 | 3
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 3.7 | 4.25 | 4.25
弯曲负荷 kN.m Cantilever load kN.m | 四向耐受值 Four direction withstand value | 11 | 10 | 12.5 | 10 | 30 | 50 | 21.1 | 23.8
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 22 | 20 | 25 | 20 | 60 | 100 | 30.1 | 34
工频耐受电压(有效值)kV Power frequency withstand voltage (effective value)kV | 干耐受 Dry withstand voltage | 230 | 303 | 182 | 182 |  |  | 230 | 230
湿耐受 Wet withstand voltage
雷电全波冲击耐受电压kV Lightning full wave impulse withstand voltage(effective value)kV |  | 550 | 653 | 409 | 400 |  |  | 550 | 550
瓷壁工频耐受电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency withstand value(effective value)kV |  | 5991: 65; 5992: 65
瓷壁工频击穿电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency impulse value(effective value)kV
重量kg Weight kg |  | 145 | 178 | 96.5 | 80.5 | 354 | 250 | 168 | 164
+6
-3
+8
-4

## Sheet8
LW六氟化硫断路器用瓷套 PORCELAIN SHELL FOR SF6 BREAKER
工厂代号 Factory No. |  | 5979 | 5980 | 5982 | 5983 | 5982A | 5983A | 5996 | 5997
瓷套名称 Name of the porcelain shell |  | 灭弧室 Dearcing chamber | 支柱 Post | 支柱 Post | 灭弧室 Dearcing chamber | 支柱 Post | 灭弧室 Dearcing chamber | 支柱 Post | 灭弧室 Dearcing chamber
图号 Fig No. |  | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7
结构高度H mm Height H mm |  | 1360 | 1400 | 1220 | 1300 | 1220 | 1300 | 1360 | 1400
伞径 D mm Shed dia. D mm |  | 368 | 306 | 364 | 384 | 340 | 358 | 350 | 370
内孔径 mm Dia mm | d | 156 | 130 | 150±3 | 195±3 | 150±3 | 195±3 | 150±3 | 195±3
| d1 | 195
法兰止口d2 mm Basic circle dia.flage d2 mm |  | 225 | 206 | 251 | 270 | 251 | 270 | 251 | 270
安装孔中心距离d3 mm Central distance of assembly hole d3 mm |  | 286 | 286 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310
安装孔规格D4 mm Specification of assembly hole d4 mm |  | 8-φ13 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-M16 | 8-φ18 | 8-M16 | 8-φ18 | 8-M16
公称爬电距离mm Nominal creepage distance mm |  | 3720 | 3950 | 3906 | 3906 | 3150 | 3150 | 3906 | 3906
瓷套内水压负荷 MPa Porcelain shell internal water pressure load MPa | 逐个耐受值 Individual withstand value | 2.85 | 2.85 | 3.2 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
弯曲负荷 kN.m Cantilever load kN.m | 四向耐受值 Four direction withstand value | 10.5 | 15.4 | 24.5 | 24.5 | 17 | 17 | 17 | 17
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 15 | 22 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
工频耐受电压(有效值)kV Power frequency withstand voltage (effective value)kV | 干耐受 Dry withstand voltage | 230 | 303 | 260 | 300 | 230 | 265 | 230 | 230
湿耐受 Wet withstand voltage
雷电全波冲击耐受电压kV Lightning full wave impulse withstand voltage(effective value)kV |  | 550 | 653 | 620 | 730 | 550 | 650 | 550 | 550
瓷壁工频耐受电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency withstand value(effective value)kV |  |  |  | 100 | 110 | 65 | 65 | 65 | 65
瓷壁工频击穿电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency impulse value(effective value)kV
重量kg Weight kg |  | 142 | 124 | 165 | 157 | 140 | 148 | 162 | 125
适用于断路器型号 Applicable breaker type |  | LW36-126 | LW36-126 | LW36-126 | LW36-126 | LW36-126 | LW36-126 | LW36-126 | LW36-126
+1
-4
+2
-3
0
-5

## Sheet9
LW六氟化硫断路器用瓷套 PORCELAIN SHELL FOR SF6 BREAKER
工厂代号 Factory No. |  | 59001 | 59002 | 5956 | 5958A | 5965A | 5965B | 5972A
瓷套名称 Name of the porcelain shell |  | 支柱 Post | 灭弧室 Dearcing chamber | 灭弧室 Dearcing chamber | 灭弧室 Dearcing chamber | 灭弧室 Dearcing chamber | 灭弧室 Dearcing chamber | 支柱 Post
图号 Fig No. |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8
结构高度H mm Height H mm |  | 1300±1 | 1380±1 | 2300±1.5 | 1361 | 2300±2.5 | 2300±2.5 | 1391±1
伞径 D mm Shed dia. D mm |  | 290 | 377 | 486 | 444 | 496 | 506 | 328
内孔径 mm Dia mm | d | 120±5 | 176±4 | 185 | 190±8 | 235±8 | 235±8 | 125±6
| d1 |  | 225±4 | 276 | 240 | 280±10 | 280±10
法兰止口d2 mm Basic circle dia.flage d2 mm |  | 250/225 | 250 | 276 | 280 | 340 | 340 | 215
安装孔中心距离d3 mm Central distance of assembly hole d3 mm |  | 310/286 | 310 | 345±0.5 | 314 | 385 | 385 | 250
安装孔规格D4 mm Specification of assembly hole d4 mm |  | 8-φ14 | 8-φ14 | 12-φ16.5 | 6-φ14 | 8-φ19 | 8-φ19 | 8-φ14
公称爬电距离mm Nominal creepage distance mm |  | 2850 | 3150 | 7300 | 3906 | 7560 | 7812 | 3906
瓷套内水压负荷 MPa Porcelain shell internal water pressure load MPa | 逐个耐受值 Individual withstand value | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5
弯曲负荷 kN.m Cantilever load kN.m | 四向耐受值 Four direction withstand value | 18 | 15 | 28 | 10.85 | 30 | 30 | 7.6
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 25 | 25 | 40 | 21.69 | 60 | 60 | 15.2
工频耐受电压(有效值)kV Power frequency withstand voltage (effective value)kV | 干耐受 Dry withstand voltage
湿耐受 Wet withstand voltage
雷电全波冲击耐受电压kV Lightning full wave impulse withstand voltage(effective value)kV
瓷壁工频耐受电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency withstand value(effective value)kV
瓷壁工频击穿电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency impulse value(effective value)kV
重量kg Weight kg |  | 176 | 131 | 385 | 200 | 354 | 375 | 142
适用于断路器型号 Applicable breaker type |  | LW-126 | LW-126 | LW10B-220W | LW17-126 | LW31-252 | LW31-252 | LW17-126
+8
-4
+0.24
+0.11
+0.12
0
+6
-4
+0.12
0

## Sheet10
六氟化硫全封闭组合电器出线瓷套 LINE PORCELAIN SHELL FOR SF6 FULL-SEALED COMPOSITE ELECTRICAL APPARATUS
工厂代号 Factory No. |  | 5753 | 5754 | 5756 | 5759 | 5820 | 5821 | 5823 | 5824
图号 Fig No. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
结构高度H mm Height H mm |  | 2700 | 2570 | 2670 | 2400 | 1420 | 2600 | 1500 | 1350
伞径 D mm Shed dia. D mm |  | 535 | 530 | 575 | 550 | 405 | 520 | 365 | 420
内孔径 mm Dia mm | d | 145±6 | 145±6 | 160±5 | 175±5 | 130±5 | 140±5 | 98±3 | 120±5
| d1 | 350±9 | 350±9 | 390 | 330 | 205 | 325±7 | 195±5 | 240±5
法兰止口d2/d3 mm Basic circle dia.flage d2/d3 mm |  | 220/430 | 220/430 | 250/505 | 266/440 | 208/291 | 226/435 | 170/273 | 206/326
安装孔中心距离d4/d5 mm Central distance of assembly hole d4/d5 mm |  | 270/520 | 270/520 | 310/600 | 310/500 | 270/360 | 270/500 | 220/330 | 260/392
安装孔规格d6/d7 mm Specification of assembly hole d6/d7 mm |  | 8-M12 12-φ24 | 8-M12 12-φ24 | 12-φ15 12-φ24 | 12-φ15 12-φ18 | 8-φ15 8-φ19 | 8-φ14 12-φ18 | 8-φ12 8-φ14 | 12-M12 16-φ14
公称爬电距离mm Nominal creepage distance mm |  | 7812 | 6300 | 7812 | 7812 | 3500 | 7812 | 3800 | 3250
瓷套内水压负荷 MPa Porcelain shell internal water pressure load MPa | 逐个耐受值 Individual withstand value | 2.3 | 2.3 | 2 | 2 | 3.2 | 2 | 2 | 1.9
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 4 | 2.8 | 2.8 | 3.8
弯曲负荷 kN.m Cantilever load kN.m | 四向耐受值 Four direction withstand value | 31.7 | 31.7 | 9.81 | 20 | 10.5 | 20 | 9 | 13
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 63 | 63.4 | 19.62 | 40 | 15 | 40 | 15 | 26
工频耐受电压(有效值)kV Power frequency withstand voltage (effective value)kV | 干耐受 Dry withstand voltage | 460 | 460 |  | 395 |  |  | 275 | 265
| 湿耐受 Wet withstand voltage |  |  |  | 395
雷电全波冲击耐受电压kV Lightning full wave impulse withstand voltage(effective value)kV |  |  |  |  | 950 |  |  | 650 | 650
瓷壁工频耐受电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency withstand value(effective value)kV |  | 105 | 105 |  | 105 |  | 105 |  | 110
瓷壁工频击穿电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency impulse value(effective value)kV
重量kg Weight kg |  | 434 | 383 | 463 | 373 | 112 | 391 | 120 | 159
+8
0
+5
-8
+8
-10

## Sheet11
六氟化硫全封闭组合电器出线瓷套 LINE PORCELAIN SHELL FOR SF6 FULL-SEALED COMPOSITE ELECTRICAL APPARATUS
工厂代号 Factory No. |  | 5825 | 5827G1 | 5827G2 | 5827G3 | 5827G4 | 5827G5
客户代号 Customers No.
图号 Fig No. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
结构高度H mm Height H mm |  | 1500 | 1500 | 1326 | 920 | 1500 | 3360
伞径 D mm Shed dia. D mm |  | 375 | 390 | 380 | 380 | 400 | 530
内孔径 mm Dia mm | d | 98±4 | 100±3 | 100±3 | 100±3 | 100±3 | 120±3
| d1 | 195±5 | 200±3 | 200±3 | 200±3 | 200±3 | 460±5
法兰止口d2/d3 mm Basic circle dia.flage d2/d3 mm |  | 170/273 | 173/288 | 173/288 | 173/288 | 173/288 | 210/545
安装孔中心距离d4/d5 mm Central distance of assembly hole d4/d5 mm |  | 220/330 | 205/360 | 205/360 | 205/360 | 205/360 | 270/540
安装孔规格d6/d7 mm Specification of assembly hole d6/d7 mm |  | 8-φ12 8-φ14 | 6-M12 8-φ19 | 6-M12 8-φ19 | 6-M12 8-φ19 | 6-M12 8-φ19 | 8-M15 12-φ19
公称爬电距离mm Nominal creepage distance mm |  | 3906 | 3625 | 3150 | 1810 | 3906 | 9245
瓷套内水压负荷 MPa Porcelain shell internal water pressure load MPa | 逐个耐受值 Individual withstand value | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.8
弯曲负荷 kN.m Cantilever load kN.m | 四向耐受值 Four direction withstand value | 17.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40
工频耐受电压(有效值)kV Power frequency withstand voltage (effective value)kV | 干耐受 Dry withstand voltage | 275 | 275 | 300 | 140 | 275
湿耐受 Wet withstand voltage
雷电全波冲击耐受电压kV Lightning full wave impulse withstand voltage(effective value)kV |  | 650 | 650 | 550 | 350 | 650
瓷壁工频耐受电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency withstand value(effective value)kV
瓷壁工频击穿电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency impulse value(effective value)kV
重量kg Weight kg |  | 140 | 158 | 150 | 120 | 160 | 425

## Sheet12
六氟化硫全封闭组合电器瓷套 PORCELAIN SHELL FOR SF6 FULL-SEALED COMPOSITE ELECTRICAL APPARATUS
工厂代号 Factory No. |  | 5805 | 5806 | 5941
图号 Fig. No. |  | 3 | 3 | 3
瓷套名称 Name of the porcelain shell |  | 出线瓷套 Line porcelain shell | 灭弧室 Dearcing chamber | 灭弧室 Dearcing chamber
结构高度H mm Height H mm |  | 2300±5 | 2300±2 | 2500±2
伞径 D mm Shed dia. D mm |  | 550 | 545 | 545
内孔径 mm Dia mm | d | 145±6 | 210±8 | 210±8
| d1 | 350±10 | 320±10 | 320
法兰止口d2/d3 mm Basic circle dia.flage d2/d3 mm |  | 222 440 | 310 440 | 310 440
安装孔中心距离d4/d5 mm Central distance of assembly hole d4/d5 mm |  | 270/520 | 350/500 | 350/500
安装孔规格d6/d7 mm Specification of assembly hole d6/d7 mm |  | 8-M12/12-φ24 | 8-φ15/8-φ19 | 8-φ15/8-φ19
公称爬电距离mm Nominal creepage distance mm |  | 5300 | 6300 | 7755
瓷套内水压负荷 MPa Porcelain shell internal water pressure load MPa | 逐个耐受值 Individual withstand value | 2.3 | 2.5 | 2.5
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 3.3 | 4 | 4
弯曲负荷 kN.m Cantilever load kN.m | 四向耐受值 Four direction withstand value | 26 | 20 | 20
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 52 | 40 | 40
雷电全波冲击耐受电压kV Lightning full wave impulse withstand voltage(effective value)kV
瓷壁工频耐受电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency withstand value(effective value)kV
瓷壁工频击穿电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency impulse value(effective value)kV
重量kg Weight kg |  | 468 | 478 | 528
+8
-10
+0.13
0
+0.2
0
+0.13
0
+0.2
0
+0.13
0
+0.13
0

## Sheet13
六氟化硫电缆终端瓷套 TERMINAL PORCELAIN SHELL FOR SF6 CABLE
工厂代号 Factory No. |  | 5572A | 5572B | 5573 | 5574 | 5575 | 5579
客户代号 Customers No. |  |  |  |  | SB-1055 | SB-2051 | SB-2052
图号 Fig. No. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1410 |  | 1410 | 1570 | 1410 | 1410 | 2280 | 2360
伞径 D mm Shed dia. D mm |  | 390 | 390 | 384 | 384 | 514 | 526
内孔径 mm Dia mm | d | 130±4 | 130±4 | 130±4 | 130±4 | 140 | 140
| d1 | 190 | 190 | 190 | 190 | 304±8 | 304±8
法兰止口d2/d3 mm Basic circle dia.flage d2/d3 mm | [5 empty] | 212/390 | 212/390
安装孔中心距离d4/d5 mm Central distance of assembly hole d4/d5 mm |  | 220/304 | 220/450 | 220/290 | 220/290 | 240/430 | 240/430
安装孔规格d6/d7 mm Specification of assembly hole d6/d7 mm |  | 6-M16 4-35x25 | 6-M12 6-M12 | 6-M12 4-35x25 | 6-M12 4-35x25 | 6xM12 12xM16 | 6xM12 12xM16
公称爬电距离mm Nominal creepage distance mm |  | 3906 | 4500 | 3906 | 3906 | 7215 | 8070
瓷套内水压负荷 MPa Porcelain shell internal water pressure load MPa | 逐个耐受值 Individual withstand value | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30
雷电全波冲击耐受电压kV Lightning full wave impulse withstand voltage(effective value)kV
瓷壁工频耐受电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency withstand value(effective value)kV | [5 empty] | 105 | 105
瓷壁工频击穿电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency impulse value(effective value)kV
重量kg Weight kg |  | 188 | 208 | 186 | 201 | 343 | 363
+5
-3
+6
-2
-2
+6
-2
+6
-2
+6
-2
3

## Sheet14
LW11-63H(W)六氟化硫断路器用瓷套 PORCELAIN SHELL FOR SF6 BREAKER
工厂代号 Factory No. |  | 5733 | 5734 | 5741 | 5742
图号 Fig. No. |  | 支柱 Post | 灭弧室 Dearcing chamber | 支柱 Post | 灭弧室 Dearcing chamber
瓷套名称 Name of the porcelain shell |  | 5 | 6 | 5 | 6
1410 |  | 900±2 | 1000±2 | 900±2 | 1000±2
伞径 D mm Shed dia. D mm |  | 290 | 429 | 356 | 455
内孔径 mm Dia mm | d | 130±3 | 265 | 130±3 | 265
法兰止口d1 mm Basic circle dia.flage d1 mm |  | 238 | 350 | 238 | 350
安装孔中心距离d2 mm Central distance of assembly hole d2 mm |  | 300±0.5 | 380±0.5 | 300±0.5 | 380±0.5
安装孔规格d3 mm Specification of assembly hole d3 mm |  | 8-φ19 | 8-M16 | 8-φ19 | 8-M16
公称爬电距离mm Nominal creepage distance mm |  | 1400 | 1700 | 2030 | 2258
瓷套内水压负荷 MPa Porcelain shell internal water pressure load MPa | 逐个耐受值 Individual withstand value | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3
弯曲负荷 kN.m Cantilever load kN.m | 四向耐受值 Four direction withstand value | 15 | 23.5 | 15 | 23.5
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 30 | 47 | 30 | 47
工频耐受电压(有效值)kV Power frequency withstand voltage (effective value)kV | 干耐受 Dry withstand voltage | 182 | 182 | 182 | 182
湿耐受 Wet withstand voltage
雷电全波冲击耐受电压kV Lightning full wave impulse withstand voltage(effective value)kV |  | 350 | 450 | 350 | 450
瓷壁工频耐受电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency withstand value(effective value)kV |  | 60 | 70 | 60 | 70
瓷壁工频击穿电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency impulse value(effective value)kV |  | 120 | 105 | 120 | 105
重量kg Weight kg |  | 94 | 111 | 116 | 150
+0.2
0
+0.23
0
+5
-7
+0.2
0
+5
-7

## Sheet15
40.5KV 六氟化硫断路器用支柱和灭弧室瓷套 POST AND DEARCING CHAMBER PORCELAIN SHELL FOR 40.5KV SF6 BREAKER
工厂代号 Factory No. |  |  | 5732 | 5959 | 5960 | 5961
瓷套名称 Name of the porcelain shell |  |  | 支柱.灭弧室Post.dearcing.chamber | 支柱 Post | 灭弧室 Dearcing chamber | 支柱 Post
图号 Fig. No. |  |  | 13 | 12 | 12 | 12
高度Hmm Height Hmm |  |  | 460 | 570 | 631 | 631
伞径 D mm Shed dia. D mm |  |  | 290 | 340 | 320 | 320
内孔径 dmm Dia mm |  |  | 95 | 185 | 170 | 170
法兰止口d1 mm Basic circle dia.Of flange d1 mm |  |  | 174 | 258 | 258 | 258
安装孔中心距离d2mm Central distance of assembly hole d2 mm |  |  | 198 | 312 | 292 | 312
安装孔规格d3 mm Specification of assembly hole d3 mm |  |  | 上8-M12 下8-φ14 | 8-φ14 | 6-φ14 | 8-φ14
公称爬电距离mm Nominal creepage distance mm |  |  | 982 | 880 | 1050 | 1050
内水压负荷 MPa Internal water pressure load Mpa |  | 逐个耐受值 Individual withstand value | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3
|  | 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3
弯曲力矩试验 Cantilever test |  | 四向耐受值（kN.m ） Four direction withstand value kN.m | 8.5 | 5 | 5 | 5
|  | 破坏值kN.m Failing value kN.m | 17 | 10 | 10 | 10
雷电全波冲击耐受电压kV Lightning full wave impulse withstand voltage(effective value)kV
瓷壁工频耐受电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency withstand value(effective value)kV
瓷壁工频击穿电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency impulse value(effective value)kV
重量kg Weight kg |  |  | 32.5 | 76 | 52 | 79
+0.5
0
+0.13
0
+0.13
0
+0.13
0

## Sheet16
六氟化硫气体互感器用瓷套 PORCELAIN SHELL FOR SF6 GAS TRANSFORMER
工厂代号 Factory No. |  | 5968 | 5968A | 5968C | 5975 | 5987 | 5999
图号 Fig. No. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
结构高度H mm Height H mm |  | 1200 | 1200 | 1200 | 2220 | 2335 | 2490
伞径 D mm Shed dia. D mm |  | 420 | 420 | 420 | 595 | 586 | 589
内孔径d mm Dia d mm | d | 240±5 | 240±5 | 240±5 | 370±8 | 375±4 | 370±8
法兰止口d2 mm Basic circle dia.flage d2 mm |  | 320 | 320 | 320 | 475 | 465 | 475
安装孔中心距离d3 mm Central distance of assembly hole d3 mm |  | 385 | 385 | 385 | 560 | 560 | 560
安装孔规格d4 mm Specification of assembly hole d4 mm |  | 16-φ18 | 16-φ18 | 16-φ18 | 16-φ18 | 16-φ18 | 16-φ18
公称爬电距离mm Nominal creepage distance mm |  | 3150 | 3150 | 3170 | 6300 | 6300 | 7812
瓷套内水压负荷 MPa Porcelain shell internal water pressure load MPa | 逐个耐受值 Individual withstand value | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.4 | 2
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 2.6 | 3
弯曲负荷 kN.m Cantilever load kN.m | 四向耐受值 Four direction withstand value | 7.84 | 7.5 | 8 | 20 | 8 | 20
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 15.68 | 16 | 16 | 40 | 16 | 40
工频耐受电压(有效值)kV Power frequency withstand voltage (effective value)kV | 干耐受 Dry withstand voltage
湿耐受 Wet withstand voltage
雷电全波冲击耐受电压kV Lightning full wave impulse withstand voltage(effective value)kV
瓷壁工频耐受电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency withstand value(effective value)kV
瓷壁工频击穿电压(有效值)kV Porcelain wall power frequency impulse value(effective value)kV
重量kg Weight kg |  | 145 | 144 | 144 | 430 | 501 | 520