## Sheet1
变压器瓷套 Porcelain shell of Transformer
工厂代号 Factory No. | 图号 Fig No. | 结构高度H mm Height H mm | 伞径 D mm Shed dia. D mm | 内孔径 mm Dia mm | 公称爬电距离mm Nominal creepage distance mm | 重量kg Weight kg
50345 | 1 | 1005±3 | φ310 | φ140±3 | 3200 | 81
50345A | 1 | 1005±3 | φ335 | φ140±3 | 3910 | 90
50346 | 1 | 630±3 | φ271 | φ111±2 | 1813 | 37
50346A | 1 | 630±3 | φ291 | φ111±2 | 2250 | 42
50347 | 1 | 1180±1.5 | φ410 | φ220±10.5 | 3270 | 127
50347A | 1 | 1180±1.5 | φ422 | φ220±10.5 | 3480 | 134
50348 | 1 | 1080±1.5 | φ406 | φ220±10.5 | 3350 | 120
50348A | 1 | 1080±1.5 | φ422 | φ220±10.5 | 3595 | 127
50350 | 1 | 1230±1.5 | φ305 | φ135±7 | 3245 | 86
50351 | 1 | 1230±1.5 | φ315 | φ135±7 | 3906 | 88
50352 | 1 | 340±1.5 | φ670 | φ450±14 | 1170 | 88
50353 | 1 | 1205±1 | φ325 | φ155±8 | 3245 | 109
50353A | 1 | 1205±1 | φ325 | φ155±8 | 3245 | 109
50357 | 1 | 758±1.5 | φ280 | φ110±6 | 2010 | 45
50360 | 1 | 768±1.5 | φ305 | φ135±6 | 2010 | 45
50360A | 1 | 768±1.5 | φ335 | φ135±6 | 2250 | 56
50366 | 1 | 758±1.5 | φ310 | φ110±6 | 2250 | 55
50386 | 1 | 1700±1 | φ240 | φ140±6 | 4228 | 85
50389-1 | 1 | 1350±5 | φ295 | φ140±3 | 3625 | 90
50389-2 | 1 | 450±3 |  | φ55±2 φ140±3 |  | 12
50390-1 | 1 | 1150±2 | φ295 | φ130 | 3906 | 87
50390A-1 | 1 | 1150±2 | φ295 | φ130 | 3906 | 95
50390-2 | 1 | 380±2 |  | φ55±2 φ140±3 |  | 8
图1 Fig1

## Sheet2
电流互感器瓷套Porcelain shell of Current Transformer
工厂代号 Factory No. |  | 5381 | 5382 | 5383 | 5384 | 5385 | 5386 | 5387 | 5388
图号 Fig No. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
结构高度H mm Height H mm |  | 1100±2 | 2170±30 | 2250±30 | 2150±30 | 2170±30 | 2150±30 | 2170 | 2430±30
伞径 D mm Shed dia. D mm |  | 490 | 615 | 600 | 615 | 670 | 670 | 630 | 594
内孔径 mm Dia mm | 上内孔d1 Dia. Of upper hole | 160 | 250±5 | 280 | 250±5 | 280±5 | 280±5 | 250±5 | 250±5
| 下内孔d2 Dia. Of lower hole | 300 | 385±10 | 400±10 | 385±10 | 440±10 | 440±10 | 400±6 | 380
卡台直径/台高 Dia./Height of plate | 上卡台直径d3 Dia. Of upper plate |  | φ360±4 | φ400±3 | φ360±4 | φ400±4 | φ400±4 | φ360±4 | φ500
| 上卡台h1 height of upper plate |  | 40±2 | 40±2 | 40±2 | 50±2 | 50±2 | 50±2 | 60±5
| 下卡台直径d4 Dia. Of lower plate | φ400±5 | φ455±5 | φ520 | φ510±4 | φ560±4 | φ560±4 | φ520±5 | φ350±3
| 下卡台h2 height of lower plate | 55 | 60±2 | 60±2 | 60±2 | 60±2 | 60±2 | 60±2 | 40±5
4xφ35
接线板规格 a mm specification of terminal plate |  | 5383: 80x80
公称爬电距离mm Nominal creepage distance mm |  | ≥3320 | ≥7812 | 6500 | ≥6300 | ≥7812 | ≥6310 | ≥7820 | ≥7820
重量kg Weight kg |  | 150 | 415 | 460 | 415 | 430 | 430 | 470 | 480
图2 Fig2

## Sheet3
图3 Fig3
电流互感器瓷套Porcelain shell of Current Transformer
工厂代号 Factory No. | 50362 | 50362A | 50364 | 50380 | 50380A | 50382 | 50383 | 50388
图号 Fig No. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
结构高度H mm Height H mm | 1230±24 | 1230±24 | 1290±13 | 1230±24 | 1230±24 | 1325±15 | 1325±15 | 1495±24
伞径 D mm Shed dia. D mm | φ445 | φ455 | φ455 | φ410 | φ420±10 | φ455 | φ365 | φ420±10
内孔径d mm Dia d mm | φ155±8 | φ255±10 | φ265±5 | φ210±10 | φ210±10 | φ255±10 | φ180±6 | φ210±10
卡台直径d1 Dia. Of plate | φ375±9 | φ375±9 |  | φ330±9 | φ330±9 | φ375±10 | φ285±9 | φ330±9
卡台高h height of plate | 45±3 | 45±3 |  | 35±3 | 35±3 | 45±3 | 35±3 | 35±3
公称爬电距离mm Nominal creepage distance mm | ≥2900 | ≥2900 | ≥3850 | ≥2900 | ≥3100 | ≥3380 | ≥3380 | ≥3820
重量kg Weight kg | 135 | 150 | 197 | 125 | 150 | 167 | 106 | 180

## Sheet4
氧化锌避雷器瓷套Porcelain shell of ZnO Arrester
工厂代号 Factory No. |  | 6215 | 6217 | 6252 | 6254 | 6262
图号 Fig. No. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
结构高度H mm Height H mm |  | 1430 | 1515±6 | 965±5 | 1680±10 | 1510±5
伞径 D mm Shed dia. D mm |  | 288 | 340 | 242 | 340 | 460
内孔径d mm Dia d mm |  | 130 | 150 | 112 | 150 | 288±6
安装孔中心距离d1、d2 mm Central distance of assembly hole d1、d2 mm |  | φ229±0.5 | 270 | φ250±0.5 φ200±0.3 | 270 | 340 φ390±0.5
安装孔规格d3、d4 mm Specification of assembly holed3、d4 mm |  | 4-φ18 | 4-φ18 | 3-φ14 6-M8 | 4-φ18 | 4-φ18 16-M10
公称爬电距离mm Nominal creepage distance mm |  | 3150 | 3250 | 1980 | 4270 | 4060
弯曲负荷 kN.m Cantilever load kN.m | 四向耐受值 Four direction withstand value | 7.5 | 6 | 2 | 6
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 15 | 15 | 4 | 15
重量kg Weight kg |  | 108 | 118 | 54 | 144.5 | 195
图34 Fig 4

## shee5
氧化锌避雷器瓷套Porcelain shell of ZnO Arrester
工厂代号 Factory No. |  | 6262A | 6263 | 6264 | 6265 | 6266 | 6267
图号 Fig. No. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
结构高度H mm Height H mm |  | 1510±5 | 765±3 | 1090±5 | 1005±5 | 308±10 | 1365±6
伞径 D mm Shed dia. D mm |  | 468 | 460 | 350 | 350 | 310 | 280
内孔径d mm Dia d mm |  | 288±6 | 288±6 | 140 | 140 | 140 | 80±3
安装孔中心距离d1、d2mm Central distance of assembly hole d1、d2 mm |  | 340 φ390±0.5 | 340 φ390±0.5 | 298 φ252±0.5 | 298 φ252±0.5 | 270±0.5 | 180±0.5 φ180±0.5
安装孔规格d3、d4 mm Specification of assembly hole d3、d4 mm |  | 4-φ18 16-M10 | 4-φ18 16-M10 | 4-φ14 12-M10 | 4-φ14 12-M10 | 4-φ14 | 4-φ14 6-M8
公称爬电距离mm Nominal creepage distance mm |  | 4320 | 1620 | ≥2335 | ≥2050 |  | ≥4340
弯曲负荷 kN.m Cantilever load kN.m | 四向耐受值 Four direction withstand value |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4.3
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) |  |  | 15 | 15 | 15 | 8.6
重量kg Weight kg |  | 228 | 110 | 115.7 | 104.5 | 52 | 113

## Sheet6
氧化锌避雷器瓷套Porcelain shell of ZnO Arrester
工厂代号 Factory No. |  | 6268 | 6269 | 6272 | 6275 | 6278A
图号 Fig. No. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
结构高度H mm Height H mm |  | 1615±6 | 1615±6 | 1420±6 | 1076±5 | 827±5
伞径 D mm Shed dia. D mm |  | 385 | 415 | 385 | 468 | 462
内孔径d mm Dia d mm |  | 145±5 | 175±6 | 175±6 | 288±6 | 288±6
安装孔中心距离d1、d2mm Central distance of assembly hole d1、d2 mm |  | 295±0.5 φ295±0.5 | 320±0.5 φ320±0.5 | 320±0.5 φ320±0.5 | 340±1 φ390±0.5 | 340±1 φ390±0.5
安装孔规格d3、d4 mm Specification of assembly hole d3、d4 mm |  | 4-φ24 8-M12 | 4-φ24 8-M12 | 4-φ24 8-M12 | 4-φ18 16-M10 | 4-φ18 16-M10
公称爬电距离mm Nominal creepage distance mm |  | ≥5052 | ≥4845 | ≥4100 | ≥2640 | ≥1500
弯曲负荷 kN.m Cantilever load kN.m | 四向耐受值 Four direction withstand value | 15.9 | 21.4 | 18.5
| 破坏值(不小于) Failing value(not less than) | 31.7 | 42.7 | 36.7
重量kg Weight kg |  | 244 | 255 | 189 | 153 | 133