## page1
表1：550kV油纸电容式变压器套管主要尺寸（单位：mm）main dimension of 550kV oil-paper capacitance transformer bushing
代号 NO. | 型号 TYPE | 主要尺寸 mm Main dimensions mm | [16 empty] | 上瓷套电距离mm Creepage distance Of upper porcelain shell | 参考重量Kg peference weight kg
|  | 总长L Total Length L | 上瓷套 长 L1 Length of upper porcelain shell | 电缆引入长L4 Length of through- conductor cable L4 | 油中部分 Part in oil |  |  |  |  | 安装法兰 Flange |  |  | 接线端子 Terminal |  | 引线接头 Leading contactor |  | 导管内径 d6 conductor dia. | 油枕直径d3 dia.of oil conservator d3
[5 empty] | 总长L2 Total length L2 | 接地部 分长L3 Length of earthed part L3 | 最大直径d Max.dia. | 均压球 Screen ball |  | 中心距 a2 central distance az | n-d2 | 密封面 内缘d4 Dia. Of sealing surface | 孔距 a1 Distance between holes | d1 | 连接孔 connection hole
[8 empty] | 直径d5 dia | 高度 L5 Height L5 | [5 empty] | 直径d7 dia. | 深度 depth
35510 | BRDLW-550/630-3 | 7280 | 4052 | 6955 | 2070 | 550 | 450 | 350 | 280 | 660 | 12-φ24 | 530 | 50 | 18 | 46 | 50 | 70 | 500 | 13750 | 2000
35511 | BRDLW-550/1250-3 | 7675 | 4052 | 7345 | 2425 | 940 | 500 | 350 | 280 | 660 | 12-φ24 | 530 | 50 | 18 | 54 | 60 | 70 | 500 | 13750 | 2390

## page2
表2：72.5kV油纸电容式变压器套管主要尺寸（单位：mm）Main dimension of 72.5kV oil-paper capacitance transformer bushing
代号 NO. | 型号 TYPE | 主要尺寸 mm (Main dimensions mm) | [16 empty] | 上瓷套电距离mm Creepage distance Of upper porcelain shell | 参考重量Kg peference weight kg
|  | 总长L Total Length L | 上瓷套 长 L1 Length of upper porcelain shell | 电缆引入长L4 Length of through- conductor cable L4 | 油中部分 Part in oil |  |  |  |  | 安装法兰 Flange |  |  | 接线端子 Terminal |  | 引线接头 Leading contactor |  | 导管内径 d6 conductor dia. | 油枕直径d3 dia.of oil conservator d3
[5 empty] | 总长L2 Total length L2 | 接地部 分长L3 Length of earthed part L3 | 最大直径d Max.dia. | 均压球 Screen ball |  | 中心距 a2 central distance az | n-d2 | 密封面 内缘d4 Dia. Of sealing surface | 孔距 a1 Distance between holes | d1 | 连接孔 connection hole
[8 empty] | 直径d5 dia | 高度 L5 Height L5 | [5 empty] | 直径d7 dia. | 深度 depth
35222BW4 | BRLW2-72.5/630-4 | 2005 | 700 | 1735 | 665 | 265 | 140 | 120 | 100 | 280 | 6-φ18 | 180 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 2248 | 115
35250BW3 | BRDW2-72.5/630-3 | 1680 | 700 | 1410 | 330 | 40 | 140 | 140 | 85 | 280 | 6-φ18 | 180 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 1813 | 90
35250BW4 | BRDW2-72.5/630-4 | 1680 | 700 | 1410 | 330 | 40 | 140 | 140 | 85 | 280 | 6-φ18 | 180 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 2248 | 95
35271BW3 | BRDLW2-72.5/630-3 | 2035 | 700 | 1765 | 685 | 400 | 140 | 140 | 85 | 280 | 6-φ18 | 180 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 1813 | 120
35271BW4 | BRDLW2-72.5/630-4 | 2035 | 700 | 1765 | 685 | 400 | 140 | 140 | 85 | 280 | 6-φ18 | 180 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 2248 | 120
35272BW3 | BRDLW2-72.5/630-3 | 1875 | 700 | 1605 | 535 | 265 | 140 | 120 | 65 | 280 | 6-φ18 | 180 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 1813 | 115
35272BW4 | BRDLW2-72.5/630-4 | 1895 | 700 | 1625 | 555 | 265 | 140 | 140 | 85 | 280 | 6-φ18 | 180 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 2248 | 115
35273BW3 | BRDLW2-72.5/630-4 | 2030 | 850 | 1765 | 535 | 265 | 140 | 120 | 65 | 280 | 6-φ18 | 180 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 2248 | 135
35274BW4 | BRDLW2-72.5/630-4 | 1915 | 700 | 1645 | 570 | 300 | 140 | 120 | 65 | 280 | 6-φ18 | 180 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 2248 | 115
35292BW3 | BRLW2-72.5/1250-3 | 2420 | 640 | 2105 | 970 | 550 | 170 | 150 | 105 | 350 | 6-φ24 | 240 | 50 | 18 | 46 | 50 | 55 | 260 | 1813 | 155
35292BW4 | BRLW2-72.5/1250-4 | 2380 | 640 | 2055 | 970 | 550 | 170 | 150 | 105 | 350 | 6-φ24 | 240 | 50 | 18 | 46 | 50 | 55 | 260 | 2248 | 168
35293BW3 | BRLW2-72.5/1250-4 | 2535 | 790 | 2200 | 970 | 550 | 170 | 150 | 105 | 350 | 6-φ24 | 240 | 50 | 18 | 46 | 50 | 55 | 260 | 2248 | 210

## page3
表3：126kV-145kV油纸电容式变压器套管主要尺寸（单位：mm）Main dimension of 126kV-145kV oil-paper capacity transformer bushing
代号 NO. | 型号 TYPE | 主要尺寸 mm Main dimensions mm | [16 empty] | 上瓷套电距离mm Creepage distance Of upper porcelain shell | 参考重量Kg peference weight kg
|  | 总长L Total Length L | 上瓷套 长 L1 Length of upper porcelain shell | 电缆引入长L4 Length of through- conductor cable L4 | 油中部分 Part in oil |  |  |  |  | 安装法兰 Flange |  |  | 接线端子 Terminal |  | 引线接头 Leading contactor |  | 导管内径 d6 conductor dia. | 油枕直径d3 dia.of oil conservator d3
[5 empty] | 总长L2 Total length L2 | 接地部 分长L3 Length of earthed part L3 | 最大直径d Max.dia. | 均压球 Screen ball |  | 中心距 a2 central distance az | n-d2 | 密封面 内缘d4 Dia. Of sealing surface | 孔距 a1 Distance between hole | d1 | 连接孔 connection hole
[8 empty] | 直径d5 dia | 高度 L5 Height L5 | [5 empty] | 直径d7 dia. | 深度 depth
35020BW4 | BRW2-126/630-4 | 2475 | 1150 | 2205 | 680 | 80 | 220 | 140 | 100 | 350 | 6-φ24 | 240 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 3906 | 170
35062B | BRLW2-126/630-4 | 2950 | 1090 | 2650 | 1160 | 560 | 170 | 120 | 100 | 350 | 6-φ24 | 240 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 3906 | 185
35300BW4 | BRDW2-126/630-4 | 2240 | 1150 | 1970 | 450 | 0 | 180 | 120 | 65 | 350 | 6-φ24 | 240 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 3906 | 160
35301BW4 | BRDW2-126/630-4 | 2290 | 1150 | 2020 | 470 | 0 | 180 | 140 | 85 | 350 | 6-φ24 | 240 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 210 | 3906 | 160
35310BW3 | BRDW2-126/630-3 | 2260 | 1150 | 1990 | 470 | 0 | 180 | 140 | 85 | 350 | 6-φ24 | 240 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 3150 | 160
35310BW4 | BRDW2-126/630-4 | 2260 | 1150 | 1990 | 470 | 0 | 180 | 140 | 85 | 350 | 6-φ24 | 240 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 3906 | 165
35311BW3 | BRDW2-126/630-3 | 2240 | 1150 | 1970 | 450 | 40 | 180 | 120 | 65 | 350 | 6-φ24 | 240 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 3150 | 160
35311BW4 | BRDW2-126/630-4 | 2240 | 1150 | 1970 | 450 | 40 | 180 | 120 | 65 | 350 | 6-φ24 | 240 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 3906 | 165
35312BW4 | BRDW2-126/630-4 | 2210 | 1090 | 1910 | 420 | 0 | 180 | 140 | 85 | 350 | 6-φ24 | 240 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 3906 | 150
3533BW4 | BRDLW2-126/630-4 | 2595 | 1090 | 2295 | 805 | 400 | 170 | 120 | 65 | 350 | 6-φ24 | 240 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 3906 | 185
35330BW3 | BRDLW2-126/630-3 | 2615 | 1150 | 2310 | 825 | 400 | 170 | 140 | 85 | 350 | 6-φ24 | 240 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 3150 | 180
35330BW4 | BRDLW2-126/630-4 | 2615 | 1150 | 2310 | 825 | 400 | 170 | 140 | 85 | 350 | 6-φ24 | 240 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 3906 | 185
35333BW4 | BRDLW2-126/630-4 | 2600 | 1150 | 2300 | 810 | 400 | 170 | 120 | 65 | 350 | 6-φ24 | 240 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 3906 | 185
35340BW4 | BRDLW2-126/630-4 | 2750 | 1150 | 2480 | 960 | 530 | 170 | 140 | 85 | 350 | 6-φ24 | 240 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 3906 | 175
35092BW3 | BRLW2-126/1250-3 | 3050 | 1090 | 2725 | 1185 | 585 | 240 | 150 | 105 | 350 | 6-φ24 | 240 | 50 | 18 | 46 | 50 | 55 | 260 | 3150 | 230
35092BW4 | BRLW2-126/1250-4 | 3050 | 1090 | 2725 | 1185 | 585 | 240 | 150 | 105 | 350 | 6-φ24 | 240 | 50 | 18 | 46 | 50 | 55 | 260 | 3906 | 249
35093BW4 | BRLW2-126/1250-4 | 3250 | 1290 | 2915 | 1185 | 585 | 240 | 150 | 105 | 350 | 6-φ24 | 240 | 50 | 18 | 46 | 50 | 55 | 260 | 3906 | 285
35162BW4 | BRDW2-145/630-4 | 2710 | 1340 | 2440 | 660 | 80 | 220 | 140 | 85 | 350 | 6-φ24 | 240 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 4495 | 215
35163BW4 | BRLW2-126/630-4 | 3150 | 1290 | 2880 | 1160 | 550 | 170 | 120 | 100 | 350 | 6-φ24 | 240 | 40 | 14.5 | 28 | 30 | 35 | 235 | 3906 | 205

## page4
表4：252kV油纸电容式变压器套管主要尺寸（单位：mm）Main dimension of 252kV oil paper capacity transformer bushing
代号 NO. | 型号 TYPE | 主要尺寸 mm Main dimensions mm | [17 empty] | 上瓷套电距离mm Creepage distance Of upper porcelain shell | 参考重量Kg peference weight kg
|  | 总长L Total Length L | 上瓷套 长 L1 Length of upper porcelain shell | 电缆引入长L4 Length of through- conductor cable L4 | 油中部分 Part in oil |  |  |  |  | 安装法兰 Flange |  |  | 接线端子 Terminal |  | 引线接头 Leading contactor |  |  | 导管内径 d6 conductor dia. | 油枕直径d3 dia.of oil conservator d3
[5 empty] | 总长L2 Total length L2 | 接地部 分长L3 Length of earthed part L3 | 最大直径d Max.dia. | 均压球 Screen ball |  | 中心距 a2 central distance az | n-d2 | 密封面 内缘d4 Dia. Of sealing surface | 孔距 a1 Distance between holes | d1 |  | 连接孔 connection hole
[8 empty] | 直径d5 dia | 高度 L5 Height L5 | [6 empty] | 直径d7 dia. | 深度 depth
35130 | BRDLW2-252/630-3 | 4160 | 2147 | 3900 | 1200 | 490 | 265 | 236 | 130 | 500 | 12-φ19 | 300 | 40 | 14.5 |  | 32 | 30 | 55 | 320 | 6300 | 515
35131 | BRDLW2-252/630-3 | 4075 | 2147 | 3820 | 1100 | 430 | 265 | 236 | 110 | 500 | 12-φ24 | 300 | 40 | 14.51 |  | 32 | 30 | 55 | 320 | 6300 | 515
35132 | BRDLW2-252/1250-3 | 4140 | 2147 | 3815 | 1100 | 430 | 265 | 236 | 110 | 500 | 12-φ24 | 300 | 50 | 18 |  | 46 | 50 | 55 | 320 | 6300 | 520
35110 | BRLW2-252/630-4 | 4838 | 2147 | 4580 | 1880 | 750 | 265 | 236 | 130 | 500 | 12-φ19 | 300 | 40 | 14.5 |  | 32 | 30 | 55 | 320 | 7812 | 550
35110A | BRLW2-252/630-4 | 4838 | 2147 | 4580 | 1880 | 750 | 265 | 236 | 130 | 680 | 12-φ19 | 550 | 40 | 14.5 |  | 32 | 30 | 55 | 320 | 7812 | 625
35140 | BRLW2-252/630-3 | 4338 | 2147 | 4080 | 1380 | 550 | 265 | 236 | 130 | 500 | 12-φ19 | 300 | 40 | 14.5 |  | 32 | 30 | 55 | 320 | 6300 | 523
35141 | BRLW2-252/630-4 | 4333 | 2147 | 4080 | 1380 | 550 | 265 | 236 | 130 | 500 | 12-φ19 | 300 | 40 | 14.5 |  | 32 | 30 | 55 | 320 | 7812 | 531
35141A | BRLW2-252/630-3 | 4475 | 2277 | 4200 | 1380 | 550 | 265 | 236 | 130 | 500 | 12-φ19 | 300 | 40 | 14.5 |  | 32 | 30 | 55 | 320 | 8595 | 570

## pgae5
油纸电容式穿墙套管
OIL OMPREGNATED PAPER CAPACITANCE TYPE WALL BUSHING
额定电压 (Ur) kV Rated Voltage | 系统标 称电压 （Un）Kv System nominal voltage | 60s工频耐受电压 kV（有效值） 60S power frequency withstand voltage kV |  | 雷电冲击干 耐受电压 Kv（峰值） lightning impulse dry withstand voltage （peak value） | 1.5Ur/√3电压 下局部放电量 Pc不大于 At 1.5Ur /√3，Partail discharge PC not exceed | 1.5Ur/3电压 下介损值tanδ 不大于 At 1.5Ur /√3 Dielectric loss not exceed | 弯曲耐受负荷kN Cantilever withstand load Kn
|  | 干 Dry | 湿 Wet |  |  |  | 电流 Current ≤800A | 电流 Current 1000-1600A | 电流 Current 2000-2500A
72.5 | 66 | 147 | 140 | 325 | 10 | 0.007 | 1 | 1.25 | 2
126 | 110 | 185/230 |  | 550 | 10 | 0.007 | 1.25 | 1.6 | 2.5
252 | 220 | 395/460 |  | 950 | 10 | 0.007 | 1.25 | 1.6 | 2.5
卧式穿墙套管horizontal wall bushing

## page6
表5 卧式穿墙套管 HORIZONTAL WALL BUSHING
代号 NO. | 型号 TYPE | 产品总长L Total Length of product L | 主要尺寸 mm Main dimensions mm | [10 empty] | 上瓷套电距离mm Creepage distance Of upper porcelain shell | 接线板 Terminal plate |  | 参考重量Kg peference weight kg
|  |  | 户外部分 outdoor part | 户内部分 indoor part |  |  |  | 安装法兰 Flange |  | 接线端子 Terminal |  | 公称爬电距离 Nominal creepage distance
|  |  | 瓷套 长L1 Length of upper porcelain shell | 总长L2 Total length L3 | 接地部 分长L4 Length of earthed part L4 | 最大直径d Max.dia. | 瓷套长L2 Length of upper porcelain shell L2 | 中心距 a2 central distance az | n-d5 | 孔距 a1 Distance between hole | d1 | 户外端 Oudoor Part | 户内端 indoor Part |  | 中心距a Central distance a | d1
3707 | CRW-72.5/630-2 | 2300 | 700 | 1000 | 210 | 210 | 580 | 350 | 6-φ24 |  |  | 1380 |  |  | 40 | φ14.5 | 160
3708 | CRW-72.5/1250-2 | 2370 | 700 | 1020 | 210 | 205 | 580 | 350 | 6-φ24 |  |  | 1380 |  |  | 50 | φ18 | 140
3701 | CRW-126/630-2 | 3230 | 1200 | 1410 | 200 | 230 | 1000 | 350 | 6-φ24 |  |  | 2600 | 2520 |  | 40 | φ14.5 | 240
3701W | CRW-126/630-3 | 3230 | 1200 | 1410 | 200 | 230 | 1000 | 350 | 6-φ24 |  |  | 3250 |  |  | 40 | φ14.5 | 250
3702 | CRLW-126/630-2 | 3760 | 1200 | 1940 | 730 | 230 | 1000 | 350 | 6-φ24 |  |  | 2600 | 2520 |  | 40 | φ14.5 | 270
3702A | CRLW-126/630-2 | 3830 | 1200 | 1940 | 800 | 230 | 1000 | 350 | 6-φ24 |  |  | 2600 | 2520 |  | 40 | φ14.5 | 270
3702W | CRLW-126/630-3 | 3760 | 1200 | 1940 | 730 | 230 | 1000 | 350 | 6-φ24 |  |  | 3250 |  |  | 40 | φ14.5 | 290
3702WA | CRLW-126/630-3 | 3830 | 1200 | 1940 | 800 | 230 | 1000 | 334 | 6-φ24 |  |  | 3250 |  |  | 40 | φ14.5 | 292
3703 | CRLW-126/1250-2 | 3760 | 1200 | 2010 | 730 | 230 | 1000 | 350 | 6-φ24 |  |  | 2600 | 2520 |  | 50 | φ18 | 280
3703W | CRLW-126/1250-3 | 3830 | 1200 | 2010 | 730 | 230 | 1000 | 350 | 6-φ24 |  |  | 3250 |  |  | 50 | φ18 | 290
3709 | CRW-126/630-3 | 3180 | 1200 | 1410 | 200 | 230 | 1000 | 350 | 6-φ24 |  |  | 3250 |  |  | 40 | φ14.5 | 250
3716 | CRW-126/2000-3 | 3370 | 1200 | 1460 | 200 | 265 | 1000 | 350 | 6-φ24 |  |  | 2750 |  |  | 50 | φ18 | 400
3718 | CRW-126/1250-2 | 3330 | 1200 | 1480 | 200 | 230 | 1000 | 350 | 6-φ24 |  |  | 2600 |  |  | 50 | φ18 | 260
3818W | CRW-126/1250-3 | 3330 | 1200 | 1480 | 200 | 230 | 1000 | 600 | 6-φ24 |  |  | 3250 |  |  | 50 | φ18 | 270
3721W | CRW-126/1250-4 | 3320 | 1360 | 1380 | 200 | 230 | 1000 | 600 | 6-φ24 |  |  | 3910 |  |  | 50 | φ18 | 270
3704 | CRW-252/1250-3 | 5880 | 2200 | 2760 | 445 | 500 | 2050 | 600 | 6-φ24 |  |  | 6300 | 4300 |  | 50 | φ18 | 1250
3705 | CR-252/630 | 5550 | 2050 | 2750 | 445 | 500 | 2050 | 600 | 6-φ24 |  |  |  | 4300 |  | 40 | φ14.5 | 1200
3706 | CRW-252/630-3 | 5700 | 2200 | 2750 | 445 | 500 | 2050 | 600 | 6-φ24 |  |  | 6300 | 4300 |  | 40 | φ14.5 | 1250
3714 | CRW-252/630-2 | 5750 | 2200 | 2750 | 445 | 500 | 2050 | 600 | 6-φ24 |  |  | 5040 | 4300 |  | 40 | φ14.5 | 1250
3715 | CRW-252/1250-2 | 5800 | 2200 | 2770 | 445 | 500 | 2050 | 600 | 6-φ24 |  |  | 5040 | 4300 |  | 50 | φ18 | 1250
3715W | CRW-252/1250-3 | 5800 | 2200 | 2770 | 445 | 500 | 2050 | 600 | 6-φ24 |  |  | 6300 | 4300 |  | 50 | φ18 | 1300
3719 | CRW-252/1600-3 | 5800 | 2200 | 2770 | 445 | 500 | 2050 | 600 | 6-φ24 |  |  | 7056 | 4300 |  | 50 | φ18 | 1300
3719A | CRW-252/1600-3 | 5800 | 2200 | 2770 | 445 | 500 | 2050 | 600 | 6-φ24 |  |  | 6300 | 4300 |  | 50 | φ18 | 1300
3723 | CRW-252/1600-3 | 5800 | 2200 | 2770 | 445 | 500 | 2050 | 600 | 6-φ24 |  |  | 6300 | 4300 |  | 50 | φ18 | 1300
3724 | CRW-252/1600-4 | 5800 | 2450 | 2770 | 445 | 500 | 2050 | 600 | 6-φ24 |  |  | 7812 | 4284 |  | 50 | φ18 | 1350
3724A | CRW-252/1600-4 | 5800 | 2450 | 2770 | 445 | 500 | 2050 | 600 | 6-φ24 |  |  | 7812 | 4284 |  | 50 | φ18 | 1350
3725 | CRW-252/630-3 | 5800 | 2200 | 2770 | 445 | 500 | 2050 | 600 | 6-φ24 |  |  | 7056 | 5040 |  | 40 | φ14.5 | 1350
3726 | CRW-252/1250-3 | 5800 | 2200 | 2770 | 445 | 500 | 2050 | 600 | 6-φ24 |  |  | 7056 | 4284 |  | 50 | φ18 | 1400
3727 | CRW-252/1250-3 | 5800 | 2200 | 2770 | 445 | 500 | 2050 | 600 | 6-φ24 |  |  | 7056 | 4284 |  | 50 | φ18 | 1400
3728 | CRW-252/2000-3 | 5650 | 2200 | 2770 | 445 | 500 | 2050 | 600 | 6-φ24 |  |  | 6300 | 5040 |  | 50 | φ18 | 1340
3729 | CRW-252/3150-3 | 5680 | 2200 | 2770 | 445 | 500 | 2050 | 600 | 6-φ24 |  |  | 6300 | 5040 |  | 50 | φ18 | 1375
3730 | CRW-252/2000-4 | 5970 | 2450 | 2690 | 445 | 500 | 2050 | 600 | 6-φ24 |  |  | 7812 | 4300 |  | 50 | φ18 | 1450
3731 | CRW-252/1250-4 | 5800 | 2450 | 2770 | 445 | 500 | 2050 | 600 | 6-φ24 |  |  | 7812 | 4300 |  | 50 | φ18 | 1250

## page7
表6 立式穿墙套管尺寸表Table of dimension of vertical wall bushing
代号 NO. | 型号 TYPE | 主要尺寸 mm Main dimensions mm | [10 empty] | 参考重量Kg peference weight kg
|  | 产品总长L Total Length of product L | 上端部分 Uppur part | 下端部分 Lower part |  |  |  | 安装法兰 Flange |  | 上端公称爬电距离 Nominal creepage distance of upper part | 接线板 Terminal plate
|  |  | 瓷套长L1 Length of upper porcelain shell | 总长L3 Total length L3 | 接地部 分长L4 Length of earthed part L4 | 最大直径d Max.dia. | 下瓷套长L2 Length of lower porcelain shell | 中心距d2 central distance d2 | n-d5 |  | 中心距a Central distance a | d1
3707Z | CRW-72.5/630Z-2 | 2350 | 700 | 1020 | 210 | 210 | 580 | 350 | 6-φ24 | 1380 | 40 | φ14 | 142
3710 | CR-126/630Z | 2950 | 950 | 1410 | 200 | 230 | 1000 | 350 | 6-φ24 | 2016 | 40 | φ14.5 | 220
3711 | CRL-126/630Z | 3480 | 950 | 1940 | 730 | 230 | 1000 | 350 | 6-φ24 | 2016 | 40 | φ14.5 | 242
3711W(TH) | CRLW-126/630Z(TH)-3 | 3730 | 1200 | 1940 | 730 | 230 | 1000 | 350 | 6-φ24 | 3250 | 40 | φ14.5 | 260
3712 | CRL-126/1250Z | 3670 | 950 | 2010 | 730 | 230 | 1000 | 350 | 6-φ24 | 2016 | 50 | φ18 | 235
3713 | CRLW-126/1250Z-2 | 3870 | 1150 | 2010 | 730 | 230 | 1000 | 350 | 6-φ24 | 2520 | 50 | φ18 | 250
3720 | CRLW-126/630Z-2 | 3150 | 1150 | 1410 | 200 | 230 | 1000 | 350 | 6-φ24 | 2520 | 40 | φ14.5 | 235
3720W | CRW-126/630Z-3 | 3150 | 1150 | 1410 | 200 | 230 | 1000 | 350 | 6-φ24 | 3250 | 40 | φ14.5 | 235
3720A | CRW-126/630Z-2 | 3200 | 1150 | 1420 | 200 | 230 | 1000 | 350 | 6-φ24 | 2520 | 40 | φ14 | 235
3720C | CRW-126/630Z-2 | 3170 | 1150 | 1570 | 200 | 330 | 1150 | 445 | 6-φ24 | 2520 | 40 | φ14 | 270

## page8
实验变压器套管电气性能表 TABLE OF ELECTRIC PERFORMANCE FOR TESTING TRANSFOMER BUSHING
代号 NO. | 额定电压kV Rated Voltage |  | 5min 耐受电压kV 5min.withstand voltage |  |  | 介损 Dielectric loss |  |  | 局部放电量 Partial discharge |  |  | 弯曲耐受负荷 Cantilever withstand load
3591 | 250 |  | 275 |  |  | 77KV电压下≤0.007 At 77kV≤0.007 |  |  | 110KV电压下≤10pC At 110kV≤10pC |  |  | 1.5kN
3592 | 250 |  | 300 |  |  | 150KV电压下≤0.007 At 150kV≤0.007 |  |  | 150KV电压下≤7pC At150kV≤7pC 200KV电压下≤10 At 200kV≤10pC |  |  | 4kN
3593 | 375 |  | 450 |  |  | 225KV电压下≤0.007 At 225kV≤0.007 |  |  | 225KV电压下≤10pC At 225kV≤10pC |  |  | 3kN
3595 | 150 |  | 1min 耐受电压180kV 1min.withstand voltage 180kV |  |  | 55KV电压下≤0.007 At 55kV≤0.007 |  |  | 90KV电压下≤10pC At 90kV≤10pC |  |  | 1kN
3592A | 250 |  | 300 |  |  | 150KV电压下≤0.007 At 150kV≤0.007 |  |  | 150KV电压下≤7pC At150kV≤7pC 210KV电压下≤10 At 210kV≤10pC |  |  | 3kN
实验变压器套管尺寸表TABLE OF DIMENSION FOR TESTING TRANSFOMER BUSHING
代号 NO. | 主要尺寸 mm Main dimensions mm
| 总长 L Total Length L | 上瓷套 长 L1 Length of upper porcelain shell | 连接套筒长L4 Length of connecting cylinder L4 | 油中部分 Part in oil |  |  |  | 安装法兰 Flange |  | 导电管 Conductor |  | 上部最大外径 Max.dia.of upper part | 上瓷套最大外径d5 Max.dia.of upper porcelain shell | 油枕直径d6 dia.of oil conservator d6
|  |  |  | 总长L2 Total length L2 | 最大直径d Max.dia. | 均压球 Screen ball |  | 中心距a central distance | 孔数-孔径n-d1 Hole Nos- Hole dia.n-d1 | 外螺纹d7 External thread | 内孔d2 Hole
[6 empty] | 直径d3 dia.d3 | 高度L3 Height L3
3591 | 2090 | 1000 | 132 | 590 | 230 | 120 | 100 | 350 | 6-φ24 | M45×2 | 35 | 330 | 330 | 210
3592 | 2410 | 1300 | 200 | 65 | 345 | 230 | 100 | 585 | 20-φ26 | M68×2 | 58 | 605 | 55 | 245
3593 | 3170 | 1830 | 200 | 750 | 450 | 250 | 100 | 860 | 24-φ20 | M100×2 | 85 | 786 | 700 | 350
3595 | 1390 | 620 | 180 | 310 | 180 | 120 | 60 | 280 | 6-φ18 | M36×2 | 25 |  | 265 | 210
3592A | 2720 | 1550 | 200 | 590 | 450 | 26 | 10 | 650 | 18-φ24 | M100×2 | 85 | 665 | 62 | 245